문서번호	시설관리과-4453
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		09/16 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 9

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 북부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  9.  16

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 9. 15(월) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 3개소(우이, 쌍문1, 쌍문2) 배 수 지 : 1개소(우이)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <우이가압장> - 수배전반 : 9면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 4대(100HP×2, 75HP×2) - 전송반 : 1면 <우이배수지> - 제어·전송반 : 3면 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 : 1면 - 피뢰침설비 - 전동밸브 : 3대(유입1, 유출1, 바이패스1) - 무인경비시스템 <쌍문1가압장> - 수배전반 : 1면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(40HP×2) - 전송반 : 1면 <쌍문2가압장> - 수배전반 : 1면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(40HP×2) - 전송반 : 1면

점검내용

○ 점검결과

- 우이가압장 : 모터펌프 기동반에 환기설비가 구성되지 않아 SOFT STARTER 등에 내장된 전력소자(SCR) 소손우려

- 쌍문2가압장 : 모터펌프1호 중간접속 단자대 T상 터미널 접속불량으로 과열(66.4℃)

<현황 사진>

기동반내 환기설비 없음 (우이가압장)	모터펌프 중간접속단자 과열 (쌍문2가압장)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 북부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.