문서번호	정수시설과-555
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
박노성		오삼록	02/28 윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			하은경
	주무관			이기만
	주무관			강석윤

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

염소투입설비(기화기 외 2종) 제작구매 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

염소투입설비(기화기 외 2종) 제작구매 교체 계획

노후한 염소투입설비(기화기, 투입기, 진공조절기)를 교체하여 안정적인 염소 소독공정으로 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

◯ 「고압가스 안전관리법」제13조제1항

- 사업자등은 고압가스의 제조·저장·판매의 시설을 시설기준과 기술기준에 맞도록 유지하여야 한다.

◯ 염소투입설비 제작구매 교체 계획(정수시설과-1660,’21.6.16.)

□ 교체대상 설비현황

구 분	설비 명	규 격	설치년도	설비 사진
염소 투입 설비	*** ******	******* *******	*****
	*** ******	****** ******	*****	*
	***** ******	******* ***********	********* *********

◯ 염소투입설비(기화기 외 2종)는 2010년 이전에 설치되어 10년 이상 장기간 사용에 따른 노후화로 정량투입이 힘들고, 소음발생,  오작동에 의한 염소가스 누출 우려가 있음.

※ 염소처리장비 내용연수: 7년

Ⅱ		추진계획

□ 사업개요

◯ 사 업 명: 염소투입설비(기화기 외 2종) 제작구매 교체

◯ 사 업 비: 금 460,000천원(금사억육천만원)

◯ 소요예산: 금 451,000천원(금사억오천일백만원)

◯ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 기계장치, 시설비

◯ 사업내용

- 염소기화기 2대 제작구매 설치(189kg/hr 전열온수식)

- 염소투입기 2대 제작구매 설치(40kg/hr 진공습식)

(가스유량전송계,유량비례컨트롤러 포함)

- 진공조절기 2대 구매 설치(189kg/hr 진공강압변 일체형)

◯ 사업기간: 2022. 3. ~ 8. (계약일로부터 150일)

□ 발주계획

◯ 계약방법: 제한경쟁입찰(지역제한)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항제6호

◯ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 기계가스설비공사업 주력분야 가스시설공사(제1종)[구. 가스시설시공업(1종)]으로 등록한 업체

- 중소기업기본법에 의한 중소기업자로서, 국가전자조달시스템에 염소투입기(세부품명번호:4710150501)를 제조물품으로 입찰참가 등록하고 직접생산증명을 보유한 업체

- 법인등기부상 본점소재지(개인사업자의 경우, 사업자등록증이나 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련 서류의 사업자 소재지)가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

□ 추진일정

◯ 사업계획 수립 -------------------------------- ’22. 2.

◯ 본청 계약심사 및 구매발주, 계약 -------------- ’22. 3.

◯ 납품 및 설치, 시운전 ------------------------- ’22. 3.~ 8.

◯ 물품검수 준공 -------------------------------- ’22. 8.

□ 협조사항

◯ 염소투입설비 교체 시 염소투입 운영 변경 및 통제(정수과)

Ⅲ		기대효과

□ 기존 노후설비 교체로 염소가스 누출 등 안전사고 예방 및 작업환경 개선

□ 안정적인 염소소독공정으로 위생적인 아리수 생산

붙임 내역서 1부.

시방서 1부.  끝.