다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	3분기 백화점 등 다중이용시설 피난․방화시설 현장확인 결과 보고

1. 서울특별시 예방과-19335(2014.9.9.)호『3분기 백화점 등 다중이용시설 피난․ 방화시설 현장확인 결과 알림』와 관련입니다.

2. 서대문 관내  다중이용시설 피난·방화시설에 대한 본부 현장확인 결과 법령  위반사항에 대한 현장확인 및 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시: 2014.9.15.(월)

나. 대    상: 아트레온(서대문구 신촌로 129)

다. 확 인 자: 소방장 유승종, 소방사 고봉준

라. 불량사항

1) 3~11층 비상용승강장 입구 방화문 도어체크 탈락

2) 2층 비상용승강장 입구 방화문 자석 설치

마. 확인결과: 도어체크 부착 및 방화문 자석 제거됨

바. 조치결과: 과태료 부과

붙임  다중이용시설 피난․방화시설 현장확인 결과 및 조치결과 1부. 끝.

	서대문소방서장
담당자	이은희		검사지도팀장	代정재룡		예방과장	09/16 강신철
협조자
시행	예방과-10402	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/	leh8295@seoul.go.kr	/	부분공개(6)