문서번호	시설과-5035
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
이용구	김인규	이규상		09/16 정득모
협 조
	기전설비과장		서대훈
	주무관		이흥수
	주무관		박태원
	주무관		이승언

『강북정수장 고도정수처리시설공사』

예비준공검사 결과 보고

2014.9.12.

상수도사업본부

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『강북정수장 고도정수처리시설공사』

예비준공검사 결과보고

『강북정수장 고도정수처리시설공사』와 관련하여 공사품질을 확보하고 공사준공에 대비하고자, 건설기술진흥법 시행령 제59조(발주청의 업무범위)①항5호에 의거 예비준공검사를 실시하고 아래와 같이 결과를 보고함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2010.02.18 ~ 2014.10.31

○ 도 급 비 : 55,368백만원

○ 공사개요 : 고도정수처리시설(오존+입상활성탄) 72만톤/일

○ 공사내용 : 공정 97%

○ 시 공 사 : 대보건설(주)  대표 남관우

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

□ 예비 준공검사 시행

○ 일    시 : 2014. 8. 29(금)  10:00 ~18:00

○ 장    소 : 강북정수장 고도정수처리시설 현장

○ 점 검 자 : 15명(분야별 주무관 4명, 외부위원 5명, 기술지원사업관리자 6명)

시설안전부 시설과  이호식

시설안전부 고도정수반 심찬석

생 산 부 기전설비과 유통희

생 산 부 기전설비과 함진각

외부전문가(토목, 구조, 건축, 기계, 전기(통신,제어))

건설사업관리 분야별 기술지원사업관리자 전원

○ 입 회 자 : 10명(유지관리부서, 공사관리관)

강북아리수정수센터 분야별(토목 : 김동우, 기계 : 이덕종, 전기 : 양영민, 김영민)

책임건설사업관리자 및 현장대리인

분야별 공사관리관(토목,건축,기계,전기)

□ 예비준공검사 지적사항 및 권장사항

<토목>

○ 각 구조물별 누수 개소수에 대해 정확한 위치와 물량, 규격을 기록한 관리대장을 작성하고 보수계획을 수립하여 준공이전까지 완료가 필요하며,  완료된 표면에 대한 처리까지 마무리 되어야 하고, 유지관리 방안 수립필요

- 배전함 설치부는 누수시 감전, 단선의 우려도 있으므로 정밀조사후 보수여부 판단

- 바닥과 벽체 연결부(헌치부)는 배수구내 물을 제거한 후 건조한 상태에서 누수여부 판단

○ 미시공 주요물량인 휀스 및 우레탄방수를 잔여공정 추진계획에 맞추어 준공전 완료될 수 있도록 시공방안 수립.

○ 그레이팅 설치부 들뜸, 이격, 엇갈린부분은 평탄한 상태로 태그 용접후 고정

○ 단지내 도로 길어깨부 콘크리트 파손부 보수

○ 자연체험마당 주변 맨홀의 배수처리를 원활하게 하여 맨홀내부로 유수의 유입이 없도록 관리

<건축>

○ (X14~X15)열/(Y3~Y4)열 연결 BRLDEG의 EJ상세 보완

- 활성탄 흡착지동과 오존접촉지동을 연결하는 BRIDGE는 X14열 활성탄흡착지동 쪽에 E.J가 설치되어 있음.

- 골조는E.J로 분리되어 있는 반면, 바닥마감, 지붕마감 커튼월에는 E.J가 설치되어 있지 않음.

- 구조체에 E.J가 설치되어 있는 경우에는 마감재에도 E.J를 반드시 적용해야 함.

○ 지붕 구조물의 온도에 의한 영향 검토 필요

- 세 동의 건물은 각각 분리되어 있는 반면에 지붕은 모두 연결되어 있으며, 지붕 길이가 167.6m, 185.25m에 달하고, 온도 수축. 팽창에 따른 피동이 하부 세 건물의 피동과 상이 함

- 그러므로 지붕의 온도에 의한 영향을 다시 한 번 검토하여야 함.

○ 활성탄흡착지 #1,2 출입구 경사로(Ramp)마감 조악

- 타 재료로 마감검토

○ 견학동 내부천정 EXP.JOINT 부위 누수 조치

- 외부 EXP. JOINT 커버 설치하여 누수원천 봉쇄

○ 활성탄흡착지 외벽상단 녹물발생 조치

- 못, 철선 제거 및 실링재 보완

<조경>

○ 도면의 수목위치와 현장의 식재 위치 불일치→현장과 일치된 식재도면 작성 후 관목위치를 재조정하여 감독관 승인 후 식재요망

○ 잡초제거 및 면 정리 후 잔디를 식재하고, 이때 잔디면에 물이 고이지 않도록 Level 정리

○ 휀 주변(바람의 피해방지), 맨홀 주변 세심한 정리 필요

(자갈깔기 등의 방법 검토 요망)

○ 기 식재지역의 잡초제거, 도장지 제거, 잔돌 고르기 등 현장정리 철저

<기계>

○ 중계펌프장 주 펌프 공기 배기변에 드레인 배수배관 설치 검토

○ 펌프 배드 몰탈 부족한 부분 마감 몰탈로 최종 처리

○ 중계펌프 설치 및 시운전 보고서 제출받을 것

○ 중계펌프 마감 도장 보완할 것(벗겨진 부분)

○ 배관 보온공사 미시행분은 조속히 시공할 것.

- 수압(압력)테스트 미실시 구간은 테스트 시행 후 시공하기 바람

○ 정수 유,출입밸브, 여과지 유입수문 등에 대하여 도장 보완 필요

○ 중계펌프장 유지보수 크레인은 산업안전공단의 완성검사 시행 후 필증 받을 것

○ 역세척 펌프C호기 그랜드 패킹 조정(누수)

<전기>

○ 케이블 루트상 개구부 마감요망

○ 장비와 패키지로 납품된 제어반 내에는 SPD추가 설치

○ 통신 모듈러 잭 커버 등 기구 마감요망

○ 케이블 꼬리표 부착요망

○ 준공시 제출되는 준공서류 조속완료

○ 준공전까지 전기, 소방 등 인허가 관련 행정절차 완료 요망

○ 준공전까지 잔여공사를 각 개소 최종점검 완료 및 기기 명판 첨부

○ 계장설비의 계측과 제어 관련 S/W 기능시험을 준공전까지 완료바람.

○ 준공전까지 운전유지 매뉴얼을 작성

<유지관리부서 강북아리수정수센터 요청사항>

○ 외곽 CCTV 스피커 부착 경비실 개별 방송 가능토록 추가요청

○ 방호실(본관1층) 외곽, 공정화면 표출 추가요청

○ 제어실 위치 변경에 따른 CCTV 이전

○ 활성탄흡착지 터치스크린 상태 표시등 추가설치 요청

○ 오존접촉지 후단 공동구 터보팬과 등기구 저촉으로 이전

□ 조치계획

○ 예비준공검사 결과를 책임사업관리자 및 시공사에게 통보하여 보완 및 시정조치

○ 지적사항 등에 대하여 보완 완료 후 책임건설사업관리자 확인 후 준공검사원 제출토록 하고, 준공검사자에게 조치사항 확인토록 조치

□ 향후계획

○ 2014.09~10월 : 점검결과에 따른 후속조치 완료

○ 2014.10월 : 공사준공

○ 2014.11월 : 시설물 인계(상수도사업본부 ⇒ 강북아리수정수센터)

붙임 : 예비준공검사조서 1부.  끝.