문서번호	기전설비과-6179
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
유통희	서대훈	박용철		09/17 정득모
협 조

「강북아리수정수센터」

고도정수처리시설 2차통수 추진계획

2014. 9

상수도사업본부

(생 산 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「강북아리수정수센터」

고도정수처리시설 2차통수 추진계획

한강원수에서 맛․냄새물질이 유입됨에 따라 시험운전중인 강북아리수정수센터 고도정수처리시설을 통수하여 분말활성탄 투입에 따른   예산절감과 건강하고 맛있는 아리수를 안정적으로 공급하고자 함.

1

수질현황

○ 취․정수장 수질현황

(단위: 지오스민·2-MIB ng/L)

구 분		원 수						정 수
		광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포	광암 (고도)	강북	암사	구의	뚝도	영등포 (고도)
2-MIB (ng/L)	9.16일	18.8	21.1	22.9	26.0	20.1	20.8	0.0	7.1	10.9	8.7	12.1	0.0
	9.15일	21.8	29.4	21.9	22.6	20.2	20.0	0.0	6.4	10.8	10.5	7.5	0.0
지오스민(ng/L)		5.0	4.3	5.5	4.7	7.4	6.3	0.0	0.3	1.6	0.4	1.4	0.0

※ ① 맛․냄새 물질 환경부 정수 수질기준 : 20ng/L 이하

② 정수센터(구의, 뚝도, 암사, 강북) 분말활성탄 투입량 : 48.7(톤/일), 75,132(천원/일)

○ 고도정수처리 목표수질

수질항목	항목	목표수질	비고
맛․냄새 물질	Geosmin	8ng/L 이하
	2-MIB	8ng/L 이하
소독부산물 (DBPs)	THM	30μg/L 이하
	HAA	10μg/L 이하
유기물 관련	총 유기탄소(TOC)	1.0mg/L 이하

2

추진배경 및 실적

○ 2014. 05. 14 : 고도정수처리시설공사 시험운전 용역 계약

- 계 약 자  : 삼천리엔바이오 대표 박종운

- 계약금액  : 416,350천원

- 시험운전기간 : 2004. 5. 14 ~ 10. 31(현 공정 약80%)

○ 2014. 05. 23 : 강북․암사 고도정수처리 시험운전 착수보고

- 부본부장 지시사항 : 부분 조기통수 강조 지시

○ 2014. 07. 09 : 상수원 냄새물질 발생에 따른 냄새주의보 발령

- 분말활성탄 투입 : 고도처리 미 준공 정수센터(강북․암사․구의․뚝도)

○ 2014. 08. 20 : 강북․암사정수센터 부분통수 실시(1차)

- 강북정수센터 : 고도정수처리용량 72(만톤/일)중 36(만톤/일)

- 암사정수센터 : 고도정수처리용량 110(만톤/일)중 27.5(만톤/일)

○ 2014. 08. 26 : 취수원 냄새물질 감소에 따른 냄새경보제 주의보 해제

○ 2014. 09. 11 : 2-MIB 냄새주의보 발령

- 분말활성탄 투입 : 고도처리 미 준공 정수센터(강북․암사․구의․뚝도)

○ 2014. 09. 16 : 강북 고도정수처리 정수시료 수질분석 검사 완료

- 고도정수처리 목표수질 및 먹는물 수질기준 62항목 적합판정

3

고도정수처리 통수 변경계획

○ 목적 : 한강원수에서 2-MIB 냄새주의보 발령으로 분말활성탄 투입에 따른 예산을       절감코저 고도정수처리시설을 조기 가동

○ 강북고도정수처리 통수일 변경계획

구분	당초	변경	비고
고도정수처리용량 (만톤/일)	72
통수일	2014. 10. 31	1차 : 2014. 8. 20 (36만톤/일) 2차 : 2014. 9. 19 (36만톤/일)

○ 조기통수에 따른 T/F팀 실무회의 개최

- 안건 : 통수에 따른 제반 사항 확인

- 일시 : 2014. 9. 19(금) 10:00

- 장소 : 책임사업관리자 사무실

- 대상 : 시험운전 T/F팀, 책임감리원, 시공사, 오존발생기 납품업체

4

기대효과

○ 맛, 냄새물질 유입 등 원수 수질변화에 적극 대처하여 시민에게 건강하고    맛있는 아리수를 안정적으로 공급

○ 통수에 따른 강북정수센터 분말활성탄 투입량 및 예산 절감

5

행정 사항

○ 통수 전 정수센터 직원교육 및 통수 후 시운전업체, 자동제어 설치업체와 24   시간 합동근무 실시

○ 책임사업관리자 및 시공사 미 완료된 공정은 조속 마무리 요구. 끝.