문서번호	물재생시설과-11740
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장		물관리정책관
이광천	황철호	이철해		09/17 김학진
협 조	물재생운영팀장		정훈모
	위탁관리팀장		이용운

2014년 상반기

물재생센터 에너지 절감사업 추진실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
물재생센터 에너지절감 추진계획	중랑,난지,서남,탄천 물재생센터	에너지절감사업 현황 자료요청 및 타당성 논의

2014. 9

도시안전실

(물재생시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	탄천물재생센터 서남물재생센터	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	중랑물재생센터 난지물재생센터	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

목 차

Ⅰ.	추진 개요	2
Ⅱ.	추진 실적	3
Ⅲ.	에너지 절감실적 진단 및 분석	5
Ⅳ.	향후 대책	8
Ⅴ.	행정 사항	9

2014년 상반기

물재생센터 에너지절감 추진실적 보고

유류가,전력비 상승 등으로 가중되는 물재생센터 에너지비용 절감을 위해 각 센터에서 시행한 ’14년도 상반기 에너지절감에 대한 추진실적을 보고드림

Ⅰ		추진 개요

관련근거

❍ 에너지 절감사업 `13년 추진실적 및 `14년계획 [물재생시설과-5109호(`14.4.17)]

❍ `14년 물재생센터 전력절감 추진계획[물재생시설과-3021호(`14.3.7)]

기본방향

❍ 센터내 자체 에너지원(소화가스) 적극 활용

∙ 슬러지처리(소각,건조)시설 연료전환(LNG→소화가스)

∙ 소화가스 전용 발전기로 자체 전력생산

❍ 신재생에너지 설치로 전력사용 대체

∙ 태양광, 열병합발전, 소수력 발전 등 전력생산

❍ 버려지는 에너지를 자원화하여 하수처리 공정의 열원으로 재이용

∙ 슬러지처리(소각,건조)시설, 열병합 발전시설의 폐열회수

❍ 고효율 기기 사용 확대로 전력사용량 감소

중점 추진분야 : 5개 분야

❍ 슬러지처리시설 사용연료 대체 사업

❍ 소화가스 발전기 이용 전력생산 및 열회수

❍ 폐열회수 재이용

❍ 고효율 기기 사업

❍ 신재생 에너지 사업

Ⅱ		추진 실적

그간 추진사업 : 5개 분야 44개 사업(23,550백만원 투자)

❍ 에너지 절감사업 현황

(단위:백만원)

구분		계		중 랑		난 지		탄 천		서 남
		건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
계	총 계	44	23,550	10	5,026	6	1,665	15	9,235	13	7,624
	`14년	1	43	1	43	-	-	-	-	-	-
	`07~`13년	43	23,507	9	4,983	6	1,665	15	9,235	13	7,624

❍`14년도 상반기 투자현황

- 중랑1건 : 중랑물재생센터 LED교체공사

추진실적(`14.상반기)

❍ 에너지(전력제외) 절감                              (단위:백만원)

구 분	계		센터별 절감금액
	절감량	금액	중 랑	난 지	탄 천	서 남
계		9,224	4,730.5	1,920.9	1,751.3	821.3
슬러지처리시설 연료전환	9,175(천㎥ )	4,413	3,746	103	471	93
소화가스 발전	18,126(MWh)	1,814	-	1,035	248	531
폐열회수	27,518(Gcal)	2,538	957	738	661	182
고효율기기	4,085(MWh)	409	4.5	24.9	371.3	8.3
신재생에너지	300(MWh) 23(천㎥ )	50	23	20	-	7

❍ 전력절감 추진실적

- 당초목표

· 전력사용 예상량의 6.4 % (‘13.11월 전력요금 인상분 상쇄)

※ 전력절감 기본목표 : 전력사용 예상량의 3%                    (단위:MWh)

계	중랑	난지	탄천	서남
14,841	5,232	2,144	2,597	4,868

-‘14년 상반기 추진실적

· 절감목표(14,841MWh) ⇒ 추진실적(10,727MWh), 4.6% 달성

· 전력요금 994백만원 예산절감

❍ 추진 계획 및 실적                                   (단위:MWh)

구분	추 진 계 획		추 진 실 적
	① 사용예상량	절감목표량 (①×6.4%)	② 사용량	③ 절감량 (①-②)	절감율(%) (③÷①×100)
계	231,893	14,841	221,166	10,727	4.6
중 랑	81,758	5,232	79,655	2,103	2.6
난 지	33,494	2,144	31,456	2,038	6.1
탄 천	40,572	2,597	37,059	3,513	8.7
서 남	76,069	4,868	72,996	3,073	4.0

- 부진사유

· 방류수 수질기준 강화되어 총인약품 투입율 증가로 생물반응조 질산화율  저하 방지를 위한 송풍기 가동대수 증가

· 중랑천 용수공급시설, 고도처리시설 도입에 따른 부하설비 증가

※ 절감 상위목표 6.4%에는 미달되었으나, 기본목표 3%는 초과 달성

Ⅲ		에너지 절감실적 진단 및 분석

에너지 생산 및 사용현황

(단위 : TOE)

구 분		전 체		중 랑		난 지		탄 천		서 남
년도(상반기)		`13년	`14년	`13년	`14년	`13년	`14년	`13년	`14년	`13년	`14년
자급률(%)		39.0%	38.4%	36.7%	40.0%	60.1%	51.0%	28.0%	23.8%	38.2%	38.0%
생산량 (A)	소 계	26,502	25,595	8,998	10,227	5,532	4,757	3,125	2,493	8,847	8,118
	발 전 (폐열량포함)	6,717	7,330	901	878	2,939	2,923	1,407	1,094	1,470	2,435
	소화가스 (발전량제외)	19,785	18,265	8,097	9,349	2,593	1,834	1,718	1,399	7,377	5,683
사용량 (B)	소 계	68,022	66,719	24,291	25,560	9,209	9,336	11,149	10,459	23,173	21,364
	전 력	52,953	53,369	17,509	18,987	7,886	7,961	9,671	9,047	17,887	17,374
	유 류	86	51	45	28	25	15	6	-	10	8
	L N G	25	17	-	-	-	-	15	14	10	3
	소화가스	14,958	13,282	6,937	6,545	1,298	1,360	1,457	1,398	5,266	3,979

※ 발열량[ LNG=10,430kcal/N㎥, 전력(발전)=2,110kcal/kwh, 전력(사용)=2,300kcal/kwh,

소화가스=5,200kcal/N㎥, 경유=9,010kcal/ℓ, 등유=8,790kcal/ℓ ], 1TOE=107kcal

※ 자급률 : 38.4%(전년동기대비 △0.6%p)

- 중  랑 : 40.0%(3.3%p), 난지 : 51.0%(△9.1%p), 탄천 :23.8%(△4.2%p), 서남 : 38.0%(△4.2%p)

에너지 생산량

❍ 전년동기대비 에너지 생산량 3.4% 감소(26,502TOE → 25,595TOE)

·중랑	:	소화가스 생산량 증가하여 에너지 생산량 13.7% 증가 (8,998TOE → 10,227TOE)
·난지	:	하수처리량 감소로 소화가스 생산량 감소하여 에너지 생산량 14.0% 감소 (5,532TOE → 4,757TOE)
·탄천	:	발전기 중정비에 따른 가동시간 감소 및 소화가스 생산량 감소하여 에너지 생산량 20.2% 감소 (3,125TOE → 2,493TOE)
·서남	:	발전기 정상운영으로 발전량 증가하였으나 음폐수 반입량 감소 및 하수처리량 감소로 소화가스 생산량 감소하여 에너지 생산량 8.2% 감소 (8,847TOE → 8,118TOE)

❍ 감소요인 분석

·발전량은 증가(9%)하였으나 전년동기대비 하수처리량 감소(△5%)및 음폐수 반입량 감소 등의 영향으로 소화가스 발생량이 감소하여 에너지 생산량 감소

·서남에서 가스 발생에 직접적인 영향을 주는 BOD,SS의 농도가 높은 음폐수 반입량이 감소(21,986톤→18,756톤, △15%)하여 전년동기대비 소화가스 발생량 23% 감소

에너지 사용량

❍ 전년동기대비 에너지 사용량 1.9% 감소(68,022TOE → 66,719TOE)

- 센터별 에너지 사용량 분석

· 중랑: 유입하수량 1,473천㎥(△0.7%)감소하였지만 전력사용량 7,018MWh(9.7%) 증가하여 에너지 사용량 4.3% 증가(24,491TOE → 25,560TOE)

· 난지: 유입하수량 8,718천㎥(△8.6%) 감소하였지만 소화가스사용량 1,027천㎥(18.3%) 증가하여 에너지 사용량 1.4% 증가(9,209TOE → 9,336TOE)

·  탄천: 유입하수량 7,640천㎥(△5.6%) 감소하였으며, 전력사용량 1,455MWh(3.7%) 감소하여 에너지 사용량 6.2% 감소(11,149TOE → 10,459TOE)

·  서남: 유입하수량 20,048천㎥(△6.9%)감소하였으며, 소화가스사용량 1,890천㎥(△15.7%) 감소하여 에너지사용량 7.8% 감소(23,173TOE → 21,364TOE)

❍ 센터별 증감요인

· 중랑 : 유입하수처리량 감소하였지만, 중랑천 용수공급시설(`14.04.20) 본격 가동으로 전력사용량 증가(모터펌프 610kw x 3대)

· 난지 : 총인처리시설(`13년)가동 및 슬러지건조시설 신설 시험가동(2014.7.03.준공)으로 전력사용량 증가하였으며 동시에 소화가스사용량 증가하여 잉여가스량 큰폭 감소함(△1,580천㎥)

· 탄천 : 유입하수량 감소하여 전력사용량 감소하였으며, 발전설비 및 건조설비 정비로 소화가스 사용량 감소함

· 서남 : 유입하수량 20,048천㎥(289,345천㎥ → 269,297㎥ : △6.9%) 감소 및 송풍량 124백만㎥(△8.6%)감소로 전력사용량 감소하였으며, 제1처리장 중온소화조 가온보일러 가동정지로 소화가스 사용량 감소(8,746천㎥ → 7,165천㎥, △18%  )

Ⅳ		향후 대책

공통사항

❍ 각 센터는 고도처리 및 현대화사업 추진으로 인한 전력 상승요인을 면밀히 파악하고 최적의 기전설비 운영상태 유지

❍  소화가스 열병합발전사업, 소화가스 정제 도시가스사업 추진 등 소화가스 증산 필요성이 요구됨에 따라 각 센터에서는 자체적으로 소화조 운영방식(전처리, 가스포집 등) 개선을 위한 다각적 검토

❍  에너지합리화법에 의거 5년마다 시행하는 에너지진단 사항 중 기대효과가 큰 사업들을 적극적으로 추진하여 에너지 자급률 상승 방안 최대한 모색

센터별 세부 추진사항

❍ 중랑물재생센터

- 잉여가스 발생률이 전년동기대비 142% 증가하였음을 감안하여 현재 추진중인 소화가스 정제 도시가스사업이 원만히 달성되도록 전력 추구

- 향후 도시가스사업 기대효과가 클 경우 소화가스 증산 방안 추가검토

❍ 난지물재생센터

- 열병합 발전량을 생산량에 포함하여 에너지 자급률이 51.0%로 4개 센터(평균38.4%)중 가장 높으나 전년대비 감소한 원인을 분석

- 열병합발전(’13.2.12) 및 건조시설 시험가동(`14.7.3준공) 등으로 잉여가스 발생량이 전년동기대비 63% 감소하였음, 소화가스 생산량에 차질이 없도록 정밀 검토

❍ 탄천물재생센터

- 4개 센터중 에너지자립률이 가장 낮은 결과에 대하여 원인 분석과 에너지  자급률 증대 방안 마련 시행

- 전년대비 소화가스 발생량이 16% 감소하였고, 건조시설 정비 및 발전기 정기정비로 소화가스 사용량이 전년대비 53% 감소하였음.

- 건조시설 및 발전기 정비에 의한 잉여가스를 가온보일러 가동으로 소비하여 가온보일러 가동률142% 증가하여 자립률 저조

❍ 서남물재생센터

- 4개 센터중 `14년 상반기 잉여가스량이 제일 많음(3,278천㎥),`14년11월 열병합 발전 준공전까지 잉여가스 증산 및 활용방안 검토

- 전년동기대비 가스발전기 가동시간이 26.8%(6,210hr → 7,878hr)대폭 증가한 원인으로, `13년 상반기에 발전기 정기정비 시행하였으나 `14년은 연속가동하여 증가한 것으로서, 향후에는 정비시간 단축 등을 통해 안정적으로 발전기 가동이 되도록 운영방안 마련검토

Ⅴ		행정 사항

❍   센터별 원인분석 및 하반기 에너지 자립률 제고계획 수립

❍  하반기 에너지절감 종합대책 수립 후 ’14.9.30일한 제출

따로붙임 : 에너지절감 사업별 세부 추진현황 1부.