문서번호	도로시설과-16323
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설기술팀장	도로시설과장
김은진		김영흠	09/18 이용심
협조

2014년 한강교량 온라인안전감시 시스템

중간보고회 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

2014년 한강교량 온라인안전감시시스템

중간보고회 결과보고

한강교량의 안전한 관리를 위해 구축한『한강교량 온라인(On-line) 안전감시 시스템』의 2014년 유지관리 용역(데이터분석 및 정기점검 등) 중간보고회를 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		온라인안전감시시스템 개요

□ 시스템 현황

❍ 구 축 교 량 : 한강교량 10개소

(올림픽,청담,원효,서강,한강,성수,성산,가양,행주,양화대교)

❍ 계측기 현황 : 계측서버 9대 및 계측센서 8종 274개

❍ 계 측 내 용 : 한강교량 중 육안 점검이 어렵거나 상시감시가 필요한 주요 부재와 교량거동을 계측기를 이용해 감시함으로써 교량의 안전을 확보

□ 유지관리 용역

❍ 용 역 명 : 한강교량 온라인안전감시시스템 유지관리 용역

❍ 기    간 : ‘14. 3. 28 ~ ’15. 2. 28

❍ 용 역 사 : ㈜ 유신 외 1개사

❍ 용 역 비 : 259,691천원

□ 추진경위

❍ ’14. 3.28 : ‘14년 용역계약 및 착수

❍ ’14. 5.1 ~ 5.30 : 1회차 정기점검 및 분석보고서 작성

❍ ’14. 8.1 ~ 8.30 : 2회차 정기점검 및 분석보고서 작성

❍ ‘14. 9. 15 : 용역 중간보고회 개최

Ⅱ		중간보고 및 내용

□ 개최개요

❍ 일    시 :  ‘14. 9. 15(금) 14:00 ~ 16:00

❍ 장    소 :  도로시설과 회의실

❍ 참석인원 :

- 도로시설과 : 한강교량 팀장 외 1명

- 도로사업소 : 시설물 담당자 6명

- 용 역 업 체 : 책임기술자 외 2명((주)유신, ㈜일신이엔씨)

❍ 주요내용

- 정기점검 및 계측데이터 분석결과(1,2분기)

- 계측 데이터 활용방안 및 암사대교 계측기 설치현황

□ 보고내용

❍ 계측데이터 분석

- 10개교량에 부착된 8종 274개 센서들의 1,2분기 계측데이터를 분석함

- 교량별 계측데이터 분석결과 관리기준치 내에서 일정한 값들이 측정되어 부재 손상과 같은 유지관리에 주의를 요하는 신호변화는 없는 것으로 분석됨

- 일부교량에 센서 고장으로 인한 일시적인 데이터 누락등이 있으나 장기적 데이터관리 및 축적에는 큰 영향이 없음

- 케이블 장력계산 및 신축이음 장치는 현재 진행중인 알고리즘 보완 시 노이즈 감소로 인해 데이터의 정확도 향상이 가능함

❍ 시스템 점검

교량명	센서명	센서위치	점검결과	조치여부 및 의견
행주 대교	1축가속도계	케이블 4002(CA07),4008(CA18)	센서이상	센서교체 (6,000천원)
	경사계	사장교 북단 주탑(P17, BT2T)	센서이상	센서교체 (4,000천원)
성산 대교	전기저항식 변형률계	단부가로보 상부 플랜지 (P4~P5, SG1,2,3,4)	센서이상	관찰 후 교체방안 강구
	광섬유센서 (변형률계)	단부가로보 상부 플랜지 (P5~P12, FBG_B12,B13,C7)	광신호 출력저하	지속관찰 후 조치방안 강구
서강 대교	온도계	모형케이블	단자대파손	보수완료
원효 대교	변형률계	MP9-MP10경간(SG9)	신호이상	문제해결
	정적 데이터로거	MP5-MP6	노후화로 인한 이상발생	교체 및 개선방안 검토
한강 대교	신축변위계	게르버조인트(P12~P13, G6,EM_P12P13_02)	유간부족	재설치
		게르버조인트(P12~P13, G7,EM_P12P13_03)	센서고장	문제해결
	경사계	게르버조인트(P12~P13, G6,T_P12P13_02)	센서고장	센서교체 (3,500천원)
	긴급 전원장치	밧데리팩	충전기고장 밧데리방전	충전기및 밧데리교체 (1,000천원)
청담 대교	신축변위계	신축이음부(P37, EMP37_01)	신호이상	모듈재점검
올림픽 대교	케이블 장력계	C12SU(CA06)	센서이상)	센서교체 (3,000천원)
	온도계	주탑가로보내부(TG02)	센서이상	센서교체 (200천원)
	지진 가속도계	주탑기둥하단(SL_OP_L)	센서이상	센서교체 (무상)

❍ 기타 주요추진 사항

- 홈페이지의 대민 홍보용으로 작성된 센서 및 교량설명 등에 대한 내용 업그레이드

- 상시 계측자료를 이용하여 계측교량의 재하시험 대체방안 추진

- 시스템 및 데이터의 활용성 향상을 위해 ‘정밀정검용역’의 계측부재 상태평가 시 측정데이터를 활용추진

※금회 대상교량 6개소(올림픽,양화,서강,원효,행주,가양대교)

- 암사대교 계측 시스템 연계시 발생할 수 있는 문제점들에 대한 사전검토 및 협의

□ 향후계획

❍ 11월 예정인 3차 정기점검(사업소 담당과 합동점검) 시 중간보고된 사항의 진행상태를 사업소 담당자가 확인

❍ 노후화 센서 및 장비의 이력관리와 교체주기 산정을 통해 시스템 운영의 효율성 향상추진

❍ 행주대교의「경사계(2004년 설치) 1개소, 가속도계(2004년, 2009년 설치) 2개소」, 올림픽대교「가속도계(2004년 설치) 1개소, 온도계(2004년 설치) 1개소」, 한강대교「경사계 1개소(2009년 설치)의 노후화로 인해 신호이상이 나타난 센서들과 한강대교 밧데리및 충전기 교체조치

※ 센서교체 비용 : 17,700천원

- 행주대교

⦁경사계 : 4,000천원 × 1개소 = 4,000천원

⦁가속도계 : 3,000천원 × 2개소 = 6,000천원

- 올림픽대교

⦁가속도계 : 3,000천원 × 1개소 = 3,000천원

⦁온도계 : 200천원 × 1개소 = 200천원

- 한강대교

⦁경사계 : 3,500천원 × 1개소 = 3,500천원

⦁충전기 및 밧데리 : 1,000천원 × 1개소 = 1,000천원

※ 교체비용은 본 용역의『센서 및 장비보수비』 에서 실비 정산

❍ 향후, 정밀점검 및 진단용역 발주 시 관련업체 담당자 설명회 등을 시행하여 시스템 및 데이터 활용성 향상을 지속적으로 모색.

끝.