주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	09/18 김동기
협 조

문서번호 :	정수과-3561

□ 잔류염소 감시 결과 (9.11.~9.16.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
	주	0.70	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
9.11(목)		전송이상	0.49	전송이상	전송이상	전송이상	0.19	0.22	0.40	0.32	0.34
9.12(금)		0.71	0.48	0.27	0.30	0.38	0.18	0.21	0.40	0.31	0.34
9.13(토)		0.72	0.49	0.27	0.22	0.35	0.19	0.23	0.40	0.30	0.27
9.14(일)		0.71	0.44	0.24	0.17	0.34	0.18	0.22	0.39	0.28	0.25
9.15(월)		0.71	0.41	0.29	0.22	0.33	0.18	0.18	0.38	0.28	0.29
9.16(화)		0.70	0.45	0.22	0.26	0.32	0.18	0.17	0.35	0.28	0.30
최대값		0.72	0.49	0.27	0.30	0.38	0.19	0.22	0.40	0.32	0.34
최소값		0.70	0.41	0.22	0.17	0.32	0.18	0.17	0.35	0.28	0.25
평 균		0.71	0.46	0.26	0.23	0.34	0.18	0.21	0.39	0.30	0.30
종합 의견		전지역 잔류염소농도가 목표값을 유지하고 있으므로 송수 목표잔류염소값을 현재 상태를 유지하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 9. 11. 12:00	0.72mg/L→0.70mg/L	이한식/김유선

끝.