문서번호	급수운영과-20280
결재일자	2014.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
손현정	김기상	09/18 장시명
협 조

『신림3증압구역』

고지대 보호통내 역지변 철거계획 보고

2014.  9.

남부수도사업소

급수운영과

신림3증압구역 고지대 보호통내 역지변 철거계획 보고

신림3증압구역내 고지대 급수불편해소로 접수되었던 수요가를 대상으로 보호통내 역류방지밸브 설치 유무를 조사하여 설치된 수요가에 대해서 향후 민원발생을 방지하고자 철거 계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

○ 난곡동 ************** 소출수 민원 접수

→ D=15mm 수도계량기보호통 수도계량기 보호통내 역류방지밸브 철거후 정상

출수로 민원해소함

○ 상기와 같이 신림3증압구역내 소불출수로 급수불편해소로 민원접수된 수요가를         대상으로 보호통내 역류방지밸브 설치 유무 확인 필요

Ⅱ		보고내용

○ 신림3증압구역내 난곡동 610번지 일부 지역에 대해 고객지원시스템상 급수불편해소로 접수된 21개소를 포함한 고지대 60여세대를 대상으로 마당에 설치된 수도계량기 보호통내 역류방지밸브 유무와 벽체식수도계량기함내 역류방지밸브 유무를 조사하여 설치되어 있는 경우 철거하여 선제적으로 민원 발생에 대응코자 함

※  정상출수시 원상복구(기전팀에서 진행중인 펌프용량개선 사업 완료 후 원상복구)

○ 신림3증압구역내 GIS현황(고지대 약 60여세대)

Ⅲ		원인분석

○ 상기 지역의 소불출수 발생은 급수환경의 변화로 인한 기존의 펌프용량이 부족

- 현재 40HP , 변경 50HP(인구변동)

※ 기전팀 펌프용량산출보고서 2014.7.16 (시설관리과-16317)

○ 수돗물 동시 사용시간대 소/불출수 발생(물량 부족현상)

- 역지밸브 설치로인한 단면축소(공칭구경의 40%단면축소)

※ 13㎜의 경우 역지밸브 설치시 확보단면(5~6㎜)

○ 소/불출수 발생원인 : 역지밸브 설치에 의한 단면축소로 소출수 발생

Ⅳ		조치의견

○ 상기 소불출수 발생지역에 대해 수도계량기보호통내 역류방지밸브를 우선 철거하여 소불출수 민원을 해소하고자하며,

- 기전팀에서 펌프용량 개선시 원상복구(예정 2015년 상반기)

○ 공사의 시급성을 감안 ‘서원동외 10개동 상수도공사’ 계약업체인 성지이엔지 대표 정용훈에게 다음과 같이 작업지시하고 추후 정산하고자 함

- 공사개요 : D=15㎜~30㎜ 역류방지밸브 철거 60여개소

Ⅴ		향후계획

○ 향후 신림3증압구역내에서 소,불출수 민원이 추가로 발생될경우 역지밸브를 우선 철거토록 하며

○ 펌프용량개략사업이 완료되는 2015년 상반기 역지변 원상복구하여 안전급수에 만전을 기하고자 함.

붙임문서 : 고객지원시스템상 민원접수현황 1부.  끝.