출 장 복 명 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	허용	이윤정	09/18 한정희

	위험물취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2014. 9. 18.
보고자 : 소방경 성명 : 이윤정 소방위 성명 : 허 용

복       명       내       용

확인일시

2014. 9. 18.  10:00 ~ 11:00

건    명

위험물취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 보고********

내용

1. 민원접수-1173 (2014.9.17.)호 『위험물취급소 변경허가 신청서』와 관련입니다

2. 위험물취급소 변경허가 신청에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치장소 : **************

나. 대 상 명 : ******

다. 설 치 자 : ***

라. 변경허가내용 : 고정주유설비 변경(5대⇒3대)

주유기	변경전		변경후		비교
고정식(주유)	2복식(휘발유/휘발유)	1대	*	*	제거
	2복식(경유/경유)	1대	4복식(휘발유/경유) (휘발유/경유)	1대	변경
	*		4복식(휘발유/경유) (휘발유/경유)	1대	신설
현수식(주유)	2복식(휘발유/휘발유)	1대	*	*	제거
	2복식(경유/휘발유)	1대	*	*	제거
고정식(급유)	2복식(경유/등유)	1대	2복식(경유/등유)	1대	변경없음
합계	10노즐	5대	10노즐	3대

3. 확인결과 : 서류검토 및 현장확인한 바 변경허가 신청도면 및 주유취급소 구조설비명세표가 위험물안전관리법 제5조 4항, 제6조 1항 및 위험물안전관리법시행규칙 37조 관련 별표13(주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준)에 적합하므로 변경허가(가사용승인)를 통보하고자 합니다.  끝.

비  고