재염소주입시설 점검 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	代변학준	09/18 서경만

명에의거, 재염소주입시설 가동상태 및 시설점검차 출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 09. 18

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장일시 : 2014. 09. 18.(목) 13:00 ~ 17:00

□ 출장장소 : 재염소주입시설 2개소(북악(유입)터널, 월곡(대)배수지))

□ 출 장 자 : 주무관 변학준

□ 점검내용 및 결과

구분	월곡배수지	북악(유입)터널	조치내역
○ 소금 및 차염저장탱크	이상없음	이상없음
○ 냉·온수조절장치	이상없음	이상없음
○ 차염발생장치	이상없음	이상없음
○ 차염주입펌프	이상없음	미아라인 주변 누액	· 추후 부품구매 후 수리
○ 정류기 이상 여부	이상없음	이상없음
○ 소금펌프 이상 여부	이상없음	이상없음

□ 조치 및 보고자 의견

○ 상기와 같이 재염소주입시설을 주기적으로 점검하고, 시설관리에 만전을 기하고자  함.  끝.