문서번호	기전설비과-6246
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
서기종	서대훈	09/18 박용철

『암사정수장 통합감시제어시스템 제작구매 설치』

CCTV 수량 및 방식등 변경 검토보고

2014. 09. 16(화)

상수도 사업본부

(생산부 기전설비과)

작 성 자	생산부장 : 박용철 ☎3146-1301 기전설비과장 : 서대훈☎1330 담당 : 서기종 ☎1337

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『암사정수장 통합감시제어시스템 제작구매 설치』

CCTV 수량 및 방식등 변경 검토보고

암사정수센터의 고도처리장 및 관리동본관 CCTV변경 설치요청과 서울시 영상정보 처리기술기준 권고(안)에 의거 CCTV의 수량, 해상도, 네트워크방식등으로 변경코저 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		납 품 개 요

암사정수장 통합감시제어시스템 제작구매 설치

□ 계약업체 : ㈜비츠로시스, 엘에스산전㈜

□ 감 리 사 : ㈜범한엔지니어링종합건축사사무소

□ 계약금액 : 3,340,700천원

- 연차별 계약현황

(단위:원)

구 분	총 차	1차	2차	3차	비 고
납품금액	3,340,700,000	600,000,000	2,034,550,000	706,149,760
납품기한	‘10.08.13 ~ ‘14.06.30	‘10.08.13 ~ ‘11.12.30	‘13.04.15 ~ ‘13.12.30	‘14.04.06 ~ ‘14.10.30
비 고		준 공	준 공

Ⅱ		관련근거 및 계약금액검토

□ 관련근거

: 암사고도(전) 2014-266(2014.09.05.)호

- 통합감시제어설비 CCTV설비 변경설치 검토보고

: 서울시 영상정보처리기기 기술기준 권고(안) - 2014.02.18

: 보수과-2623(13.07.25)

- 암사정수센터 “고도처리장 및 본관CCTV변경 설치요청”

□ 계약금액 검토

구 분	금 액(천원)			관 련 근 거
	당 초	변 경	증,감
활성탄흡착지 밸브제어방법 개선	829,117	607,999	감 221,118	∘ 관련근거 기전설비과-3446 (2013. 6. 27) : 승인통보
유량계 위치 및 TYPE 변경	15,907	0	감 15,907	∘ 관련근거 기전설비과-989 (2013. 3. 5) : 승인통보
접합정 제어반 신설	0	78,196	증 78,196	∘ 관련근거 기전설비과-6517 (2010. 11. 15) : 승인통보
중앙제어실 임시이전 구축	0	66,885	증 66,885	∘ 관련근거 기전설비과-3447 (2013. 6. 27) : 승인통보
시설물관리시스템 구축	30,508	0	감 30,508	∘ 관련근거 기전설비과-3868 (2012. 8. 2) : 보고예정
기타 수량 증∙감	0	13,987	증 13,987
관리본관 CCTV 변경	17,193	13,700	감 3,493	배관,배선공사 별도
공정용 CCTV 변경	160,393	203,391	증 42,998	배관,배선공사 별도
방호용 CCTV 변경	349,380	402,815	증 53,435
계	1,402,498	1,386,973	감 15,525

Ⅲ		CCTV 변경설치 세부내용

1. CCTV 설치위치 및 수량변경(정수센터 요청사항)

1) 관리동 본관 CCTV 변경현황

관리본관	당 초 수 량			변 경 수 량			증 감	비 고
	회전형	파노라마	고정형	회전형	파노라마	고정형
지하1층	1	-	-	-	-	1	-
지상1층	3	-	-	-	-	5	증 2
지상2층	1	-	-	-	-	3	증 2
계	5	0	0	0	0	9	증 4

2) 고도처리 공정용 CCTV 변경현황

고도처리장	당 초 수 량			변 경 수 량			증 감	비 고
	회전형	파노라마	고정형	회전형	파노라마	고정형
분배조	3	3	-	4	-	6	증 4
1중계펌프장	2	2	-	4	-	-	-
2중계펌프장	2	2	-	2	-	2	-
활성탄흡착지 A	3	3	-	-	-	2	감 4
활성탄흡착지 B	3	3	-	-	-	2	감 4
회수펌프동	-	-	-	1	-	2	증 3
계	13	13	0	11	0	14	감 1

※ 파노라마 카메라→회정형, 고정형카메라 변경사유

1) 파노라마 카메라는 2개화면 합쳐져서 표시되기 때문에 화각은 넓지만

영상이 부정확하게 결합될 시 촬영위치 및 감시대상장비 이해도 떨어짐.

2) 1대의 파노라마카메라를 2대의 카메라로 구성되어 있으며, 영상을 합쳐

주는 별도의 장비가 필요하여 유지보수 비용증가.

2. CCTV 기술기준 권고사항 검토

1) 주요 기술기준 검토

구 분	변 경 전	변 경 후	암사정수장 설계내용
일반사항 (제1장 4조)	∙ CCTV시스템은 향후 통합 관제센터의 효율적 구축 및 운영을 위하여 IP기반 CCTV 시스템으로 구축하여야 하며, 반드시 SDK(소프트웨어개발툴킷)를 확보하여야 한다.	∙ 영상정보처리기기를 신규 설치 또는 교체·개선하는 경우에는 향후 영상정보의 통합관리 및 연계활용에 필요한 응용프로그램 개발 및 API 통합을 용이하게 하기 위하여 IP기반으로 시스템을 구축하여야 한다.	∙ 영상 전송시 동축케이블 사용 ⇒ 사양변경 필요
카메라 설치 (제2장 5조)	∙ 최저 41만 화소 이상의 제품	∙ 최저 100만 화소 이상의 제품 ∙ 방범용은 최저 130만 화소이상	∙ 41만 화소 ⇒ 사양변경 필요
영상전송 및 저장 (제2장 6조)	∙ 해상도 320 x 240ppi 이상, 15fps 이상으로 저장	∙ 최저 720×480ppi, 10fps 이상으로 저장. 단, 화질이 100만 화소 이상 카메라는 최저 1280×720ppi, 10fps 이상으로 저장	∙ 240fps 녹화 ⇒ CCTV 사양 변경에 따라 DVR 사양변경 필요

2) CCTV방식 비교

- 회전형

구 분	당 초	변 경
제품사진
형 식	아날로그 방식	네트워크 방식
용 도	공정 감시용, 울타리 방호용 관리본관 방호용	공정 감시용, 울타리 방호용
사 양	∙ 촬상소자 : 41만화소, CCD ∙ 최저조도 : 0.00001 Lux ∙ 전송방식 : 동축 Cable ∙ 기 능 : 광학 32배 줌, 상하 좌우 회전	∙ 촬상소자 : 2M, CMOS ∙ 최저조도 : 0.0001 Lux ∙ 전송방식 : 네트워크 통신 ∙ 기 능 : 광학 20배 줌, 디지털 8배 줌, 상하 좌우 회전

- 고정형

구 분	당 초	변 경
제품사진
형 식	아날로그, 파노라마 방식	네트워크 방식
용 도	공정 감시용	공정 감시용, 관리본관 방호용
사 양	∙ 촬상소자 : 41만화소, CCD ∙ 최저조도 : 0.1 Lux ∙ 전송방식 : 동축 Cable ∙ 기 능 : 고정형	∙ 촬상소자 : 2M, CMOS ∙ 최저조도 : 0.01 Lux ∙ 전송방식 : 네트워크 통신 ∙ 기 능 : 2.8배 광학 줌, 고정형

3) 네트워크 CCTV화소 비교

구 분	아날로그 카메라 (41만화소)	네트워크 카메라
		130만화소	200만화소
제품사진
사 양	∙ 촬상소자 : 41만화소, CCD ∙ 최저조도 : 0.00001 Lux ∙ 전송방식 : 동축 Cable ∙ 광학 32배 줌	∙ 촬상소자 : 1.3M, CMOS ∙ 최저조도 : 0.001 Lux ∙ 전송방식 : 네트워크 통신 ∙ 광학 20배, 디지털 8배 줌	∙ 촬상소자 : 2M, CMOS ∙ 최저조도 : 0.0001 Lux ∙ 전송방식 : 네트워크 통신 ∙ 광학 20배, 디지털 8배 줌
금 액	회전형 3,200,000원	회전형 5,500,000원	회전형 5,500,000원
선 정			◎
선정사유	감시 카메라는 고도처리현장 공정감시 및 관리본관과 외곽 울타리 방호용으로 설치되는 목적이므로 CCTV 기술기준(130만화소) 이상의 제품으로 가격대비 성능이 뛰어난 200만화소 제품으로 선정함

※ CCD : Charge Coupled Device(광전효과를 이용하여 빛으로 들어온신호를 전기적 신호변환방식)

※ CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor(반도체소자가 직접 빛을 수용 신호변환)

4) 촬상방식 비교

구 분	CCD 방식	CMOS 방식
구 조	∙ 광전변환 반도체와 전하결합 소자로 구성	∙ 광전변환 반도체와 CMOS 스위치로 구성
원 리	∙ 빛 에너지에 의해 발생된 전하를 축적 후 전송	∙ 빛 에너지에 의해 발생된 전하를 반도체 스위치로 읽어냄
장 점	∙ 화질이 우수함	∙ 회로의 집적도가 높고 주변 IC와 결합가능 ∙ 소비전력 낮음 ∙ 화소수 대비 가격 저가
단 점	∙ 화소수 대비 가격 고가 ∙ 주변회로 복잡 ∙ 주변 IC와 결합 불가능 ∙ 소비전력 높음 ∙ 100만화소 이상의 카메라에 적용 어려움	∙ 노이즈에 약함

5) 개략공사비(VAT포함)

구 분	기 존 설 계	변 경 안	비 고
계	526,966천원	619,906천원	증 92,940천원
관리본관 CCTV (환경이미지)	∙ 형식 : 41만화소, 회전형 돔 ∙ 수량 : 5대 ∙ 금액 : 17,193천원	∙ 형식 : 200만화소, 고정형 돔 ∙ 수량 : 9대 ∙ 금액 : 13,700천원	감 3,493천원
공정용 CCTV	∙ 형식 : 41만화소, 회전형(옥내) ∙ 형식 : 41만화소, 파노라마(옥내) ∙ 수량 : 스피드 돔 13대 ∙ 수량 : 파노라마 13대 ∙ 금액 : 160,393천원	∙ 형식 : 200만화소, 회전형(옥내∙외) ∙ 형식 : 200만화소, 고정형(옥내) ∙ 수량 : 회전형 11대 ∙ 수량 : 고정형 14대 ∙ 금액 : 203,391천원	증 42,998천원
방호용 CCTV	∙ 형식 : 41만화소, 회전형(옥외) ∙ 수량 : 22대 ∙ 금액 : 349,380천원	∙ 형 식 : 200만화소, 회전형(옥외) ∙ 수 량 : 22대 ∙ 금 액 : 402,815천원	증 53,435천원

※ 추가 배관배선(전기공사분) 공사비 제외

6) CCTV용 배관 배선 문제점 및 대책

공 종	문 제 점 및 대 책
1. 분배조 CCTV설비공사	오존접촉조의 CCTV대수가 증가로 인해 기존 배관이 수용을 못할경우 추가로 벽체 코아 배관작업 필요
2. 1,2중계 펌프장 CCTV설비 공사	추가 노출 배관설치 필요
3. 본관동 CCTV설비공사	건물뒤쪽 외부 계단의 CCTV설치는 배관이 노출돼서 설치가능
4. 회수조 CCTV설비공사	회수조의 CCTV설치는 처음 설계내역에 없기때문에 간선배관부터 다시 해야하고 외부 밸브쪽 CCTV설치는 회수조내부에서 연결할수없어 활성탄전기실에서 도로를 통과하여 배관작업이 이루어져야 설치가능

7)  CCTV용 배관 배선 현장별 세부 금액(추가공사비)

(단위:천원)

구 분	설치위치	수 량		개략 공사비	비 고
		당초	변경
배관 배선	분배조	0	1 식	4,080
배관 배선	1, 2중계펌프장	0	1 식	5,496
배관 배선	회수 펌프동	0	1 식	10,737
배관 배선	본관동	0	1 식	9,966
계				30,279

Ⅳ		감리원 검토의견

□ 암사아리수정수센터의 CCTV변경설치 요구에 의거 본관동 환경이미지 개선용과 공정용

CCTV의 변경 설치 및 배관배선의 추가가 필요한 사항이며

□ 방호용 CCTV는 “서울시 영상정보처리기기 기술기준 권고(안)”최저 100만 화소 이상의         제품이나 방범용은 130만 화소 이상의 제품을 사용토록 권고하는 바 가격대비 200만          화소 제품선정이 적절할 것으로 판단됨.

Ⅴ		조치의견

□ 위 상기내용은 암사정수센터의 요구사항 및 “서울시 영상정보처리 기술기준 권고            (안)”의 사항을 반영한 것으로 CCTV의 변경이 타당하다 사료되어 계측감리원에게 승인          통보 처리코저 하며,

□ CCTV 변경에 따른 배관, 배선은 “암사정수장 현대화 및 고도처리 전기공사”의 공사비중          감액 부분이 있어 예산범위안에서 전기시공업체에 시공토록 전기감리원에게 지시토록          하여 추후 계약심의를 거쳐 설계변경에 반영코저 합니다.

따로붙임 : 1. 통합감시제어설비 CCTV 변경설치 감리 검토 실정보고1부.  끝.