문서번호	시설관리과-4507
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		09/18 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 9

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 북부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  9.  18

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 9. 17(수) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 1개소(중계) 배 수 지 : 1개소(공릉)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <중계가압장> - 수배전반 : 1면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(50HP×2) - 전송반 : 1면 <공릉배수지> - 제어·전송반 : 4면 - 전동밸브 : 14대(유입8, 유출6) - UPS설비 : 1면 - 피뢰침설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 ○ 점검결과 - 공릉배수지 : 관랑실에 설치된 전동밸브 액츄에이터 전원선 및 제어선을 방수가 가능한 커넥터로 교체하여 물침입에 의한 오동작 방지

점검내용

<현황 사진>

방수형 커넥터 채용으로 오동작 방지

(공릉배수지)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 북부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.