문서번호	정수과-3175
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/18 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 18

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김성재
	야간	이원태

2014년 9월17일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	19℃	기압 :	1063hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	28.8	9.5
	Geosmin	10:00	7.9	0.4

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1730		1770
탁 도	10:00	9.40		0.048
									규조류		Cyclotella	190		180
	21:00	10.50		0.047
											Melosira	1120		1150
pH	10:00	7.40		7.03
											Synedra	40		50
	21:00	7.30		7.00
											Asterionella	50		60
알칼리도	10:00	43		39							Fragilaria	20		30
	21:00	43		39
											기타	130		120
잔류염소	10:00	0		0.56							소 계	1840		2070
	21:00	0		0.56
									남조류		Anabaena	30		30
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	40		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	70		60
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		30
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		70
											Chlamydomonas	20		20
	21:00	-		무미
											기타	70		-
색도	10:00	5		0
											소 계	110		120
	21:00	4		0
수온	10:00	23.8		23.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.5		24.0
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.9		1.6
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.2		1.7
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.07		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	175		170
	21:00	180		171