화재조사 감정조서(2014-161, 창천동 승강기 형광등)

문서번호	현장지휘대-8641
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	담당자		지휘3팀장		현장지휘대장
		강성현		이동식		09/18 김장군

화재감식 ․ 감정조서

○ 화재번호 : 2014-9-161

○ 화재대상명 : 산성빌딩 승강기 내부 형광등

○ 화재주소 : *************************

상기 화재에 대하여 다음과 같이 감식결과를 보고합니다

감식일시  2014. 9. 15.

소속 서대문소방서 현장지휘대

직급 소방위  성명 강성현 (인)

감식일시

2014. 9. 15. 19:00 ~ 21:00

감 식 자

화재조사관 소방위 강성현,  소방위 권영수

입 회 인

현장지휘팀장 소방경 이승재

□ 화재개요

○ 2014. 9. 11.(목) 14:24경에 창천동 산성빌딩 승강기 내부에 설치 된 형광등에서 화재가 발생함

□ 감식사항

○ 유안 및 계측검사, 형광등 분해 실체현미경을 활용하여 형광등 내부 기판 및 연결된 전선 등 전기적 특이점과 발화열원으로 적용가능 한지 여부 등

사진1 탄화된 승강기 내부	사진2 화재현장에서 정밀감식 위해 수거된 2개 형광등

사진3 정밀감식 분해 전 형광등	사진4 정밀감식 위해 수거한 탄화된 전선(인위적 접속 및 전선 일부 탄화)

사진5 정밀감식위해 분해한 형광등	사진6 분해한 기판 비교 모습

사진7 화재발생으로 기판은 소실되고 탄화된 부품	사진8 기판코일(화재발생으로 탄화 및 그을림 부착)

사진9 형광등 내부 기판 코일(화재발생으로 코일 내부까지 그을림 부착)(20배)	사진10 탄화되고 그을림이 부착 된 화재발생 형광등 기판 부품 현미경사진(10배)

사진11 보이드(화재열 추정)가 관찰되는 형광등 외부 전선 현미경사진(20배)	사진12 탄화 된 형광등 외부 전선 보이드가 관찰되지 않음(20배)

□ 화재원인조사 결론

○ 승강기 내부 형광등 2개가 사용되며 정밀감식을 위해 2개 모두 수거함

○ 화재 발생 형광등은 내부 및 케이스 플라스틱이 소훼되어 소실되었으나, 다른 형광등은 화재열로 외부에 그을림만 발견됨(형광등 내부는 탄화되지 않음)

○ 형광등과 연결된 전선에서 단락흔이 발견되나 화재열 다락흔적 특징인 보    이드가 거칠고, 그을림이 부착됨

○ 화재 형광등 내부를 관찰한 결과 기판 전기 부품등이 탄화가 심하고 기판중심으로 연소가 시작되어 외부로 진행된 패턴이 발견된 점으로, 형광등 기판에 절연열화로 절연이 파괴되어 발열 기판등에 착화 발화된 것으로 판단 됨

붙 임 : 증거물 수거 목록 1부.  끝.