문서번호	수처리연구과-4507
결재일자	2014.9.19.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
이광제	이만호	최영준		09/19 구아미
협 조
	주무관		박은선

영등포아리수정수센터

막여과정수시설 공정평가 시행계획

상수도연구원

(수처리연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(	가압식 막여과시설 시공사	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

영등포아리수정수센터

막여과정수시설 공정평가 시행계획

환경부 국책사업(Eco-Star)의 일환으로 시범 건설하여 운영중인 막여과정수시설(가압식)에 대하여 『막여과 정수시설의 설치기준』에 의거 공정평가를 실시코자 함

□ 평가대상

○ 시 설 명 : 영등포아리수정수센터 막여과정수시설(가압식) - 2차

- ’11. 2. 22 : 1차 공정평가(서면평가) 결과 적합

○ 시설규모 : 2.5만톤/일

○ 건설기간 : ’07.12.31 ~ ’11.5.31

○ 시 공 사 : ㈜대우건설

※ ’11.4.1통수하여 현재까지 시공사인 ㈜대우건설에서 운영중에 있음

□ 평가기준

○ 관련근거 : 막여과 정수시설의 설치기준(환경부고시 제2008-3052호, ’08.12.23)

제10조(공정평가)

① 막여과 정수시설을 설치하고자 하는 일반수도사업자 또는 발주자는 제2조(적용범위) 제1호부터 제5호까지의 시설에 대해 막여과공정의 안전성 확보를 위하여 별표 3의 『수도용 막여과공정의 평가기준』에 적합한 공정을 사용하여야 한다.

② 제1항의 『수도용 막여과공정 평가기준』에 적합여부를 평가하기 위해 일반수도사업자는 『수도용 막여과공정 평가위원회』를 구성․운영하여야 하며, 평가에 소요되는 비용은 막여과공정 평가 신청자에게 부담하게 할 수 있다.

③ 제2항의 『수도용 막여과공정 평가위원회』는 지방자치단체의 상수도 관련부서, 한국수자원공사, 한국상하수도협회, 환경관리공단, 국립환경과학원, 학계, 관련분야 국가출연기관 및 민간 등에서 10인 이내의 각각의 전문가로 구성하여야 한다.

○ 평가항목 및 기준 : 실제 운영자료에 의거 평가(기준 : 모의실험 자료)

평가항목	평가기준	평가내용
1. 공정의 수질
① 탁도	- 여과수: 0.05 NTU 이하 (매월 측정치의 95%치) 최대 0.1 NTU 이하	1회/여과시간중10분간격 (On-line탁도계연속측정) 원수, 막공급수, 여과수, 배출수
② 일반수질	- 먹는물수질기준 항목 (미생물, 소독부산물 제외)	2회/전체운전기간 여과수
③ 기타	- 수온 (℃), pH	1회/일, 원수 및 배출수
	- 막오염영향물질 (TOC, UV254, Fe, Mn)	1회/주 원수, 막공급수 및 배출수
2. 공정의 수량
④ 막여과 유속	- 0.5 ㎥/㎡․일 이상 (25℃, 100 kPa 보정자료 포함)	여과수량
⑤ 회수율	- 90% 이상	회수율(%)=((생산수량-역세척수량)/원수량)×100
⑥ 막차압	- 압력식(MF 200 kPa, UF 300 kPa 이하 등 각사 사양) - 흡입식(-80 kPa 이하 등 각사 사양)	운전차압(kPa) 보정차압(25℃, 100 kPa)
⑦설계용량	- 운전 기간중 1일 설계용량 달성여부 - 막모듈 제품의 사양	여과수 수량(세척수량제외)
3. 공정의 운전
⑧ 공정의 운전시간	- 최소 180일 운전	운전결과
⑨ 세척약품 및 방법	- 물리세척방법: 세척수의 종류, 세척빈도 및 시간, 약품주입 여부 등 - 약품세척방법: 절차, 약품세척빈도, 사용약품 등	운전결과
⑩ 배출수의 발생량	- 배출수의 발생량(물리세척, 약품세척) - 배출수의 농도(탁도, SS, pH, 유기물, 철, 망간)	운전결과
⑪ 비용평가	- 전력비, 약품비 등 - 전력사용량(kWh/m3), 약품사용량	운전결과
⑫유지관리매뉴얼 작성의 적정성	- 유지관리매뉴얼의 구성요건에 의거하여 작성	유지관리매뉴얼
⑬ 모형실험설비 제작설치의 적정성	- 부품/재질선정, 제어/감시방법, 상용품 선정 여부 등 - 모형실험 실시요령 준수여부 - 수량수지(원수, 여과수, 배출수 등)	준수여부항목, 장치사양 수량조사
⑭ 막손상검지 방법의 평가	- 직접완결성 시험시스템 구성	구성, 장치사양, 운전결과
4. 기타
⑮ 검토사항의 준수	- 가. 검토사항 1)-5)까지의 해당사항 준수여부	제도, 시설기준 등

□ 평가계획

○ 평가(예정)일시 : ’14.9.29(월). 16:00 ~ 18:00

※ 평가위원 참석가능 여부에 따라 변경될 수 있음

○ 평가방법 :『수도용 막여과공정 평가위원회』를 구성하여 ㈜대우건설에서    신청한 자료에 의거 평가

○ 평가위원회 구성(별첨) : 10인(대학교수 3, 유관기관 4, 내부 3)

○ 평가장소 : 상수도연구원 3층 장영실방

○ 추진일정

- 평가위원 확정 : ’14.9.19

- 평가자료 송부(평가 7일전) : ’14.9.22

□ 소요예산

○ 예산액 : 155.000원

- 다과 및 음료 : 50,000원

- 석식 : 105,000원(7,000원 × 15명)

※ 공정평가위원 수당과 여비는『막여과정수시설의 설치기준』제10조②에 의거 ㈜대우건설에서 지급

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 일반관리비, 행사운영비

□ 평가결과 조치

○ 적합판정시『수도용 막여과공정평가서』발급, 부적합시 보완 재평가 실시

□ 기타사항

○ 공정평가 갈음규정 관련사항 자문

- 침지식 막여과 정수시설은『막여과 정수시설의 설치기준』 별표3 『수도용 막여과공정의 평가기준』 1의 다의 4)

▶ 일반수도사업자는 다른 일반수도사업자가 “수도용 막여과공정 평가위원회”를 구성·운영하여 발급한 “수도용 막여과공정 평가서”를 “수도용 막여과공정의 평가기준”에 적합한 공정으로 평가한 것으로 갈음할 수 있다.

붙임 1) 막여과정수시설의 설치기준 1부.

2) 공정평가 신청자료 1부.

3) 막여과시설(가압식) 공정평가신청서 검토결과보고서 1부.

4) 침지식 막여과정수시설 공정평가 관련 의견서 1부.

5) 공정평가위원회 위원 명부 1부.  끝.