국회의원 요구 자료 제출

시 행	도로시설과-16460	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,도시안전과장

주무관	도로시설과장	시설안전정책관	도시안전실장		결재
명석용	이용심	한제현	09/19 조성일
협 조
	기전시설팀장			김중영

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호984번, 김태흠의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김태흠 의원(국토교통위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 984

26. 서울시내 주요터널 화재사고 대응관련

- 터널내 화재발생 현황 : 터널명, 화재규모, 원인, 조치결과, 피해

내역(인명, 재산)

- 화재대비 장비설치 및 관리현황 : 설치기준, 설치현황(생산년도,

수량, 사용연수, 내구년한) 관리기준 및 점검내역

- 화재대비 장비교체 및 실적 : 장비별 수량, 단가 및 교체비용

- 터널 위기대응훈련 실시내역, 참여기관, 연인원, 장비, 훈련내용

□ 의원님이 요구하신 자료는 아래와 같습니다.

26. 서울시내 주요터널 화재사고 대응관련(12년 ~ 14년 현재)

○ 터널내 화재발생 현황 : 터널명, 화재규모, 원인, 조치결과, 피해내역

(인명, 재산)

년 도	일 시	터널명	화재규모	화재원인	조치내용	피해현황
2012	6.14 13:25	정릉터널	화물칸일부	화물차 화물칸 종이류 화재 (담뱃불추정)	유관기관 신고 방재설비 가동 현장출동(소화기로 초동진압 등)	인명피해 없음 화물칸 일부분 그을림 1대
2013	3.14 18:40	홍지문터널	엔진일부	승용차 엔진 과열화재 (차량관리부실)	유관기관 신고 방재설비 가동 현장출동(소화기로 초동진압 등)	인명피해 없음 차량엔진부 일부 소손1대
2013	9.21 4:25	정릉터널	엔진일부	터널벽면 추돌 후 화재 (운전과실)	유관기관 신고 방재설비 가동 현장출동(소화기로 초동진압 등)	인명피해 없음 차량엔진부 일부 소손1대

※ 2014년 : 화재사고 없음

※ 지속적 위기대응 훈련으로 숙련된 터널근무자의 신속한 초동대응으로 대형       사고로의 예방 및 인명피해 등을 최소화 할 수 있었음

○ 화재대비 장비설치 및 관리현황 : 설치기준, 설치현황, 관리기준 등

- 설치기준 : 도로터널 방재시설설치 및 관리지침(국토교통부,2009.8)

- 설치현황(설치년도, 수량, 사용연수, 내구년한)

〈 남산1호터널 〉

구 분	주요 소방설비 설치현황
	소화전	비 상 조명등	비상경보설비	비 상 콘센트	무선통신보조	긴급 전화	제 연 설 비	자동화재탐지	비상방송설비	정보 표지판	CCTV설비
설치년도	2013 ~2014	2003	2013~ 2014	2013~ 2014	2006	1994	2014	2012	2004	2013	2013
설치수량	69	3005	69	69	2	14	15	1	64	2	40
사용년수	1/0	11	1/0	1/0	8	20	0	2	10	1	1
내구년한	30	10	9	15	9	8	11	10	10	8	9

〈 남산2호터널 〉

구 분	주요 소방설비 설치현황
	소화전	비 상 조명등	비상경보설비	비 상 콘센트	무선통신보조	긴급 전화	제 연 설 비	자동화재탐지	비상방송설비	정보 표지판	CCTV설비
설치년도	2001	2001	2001	2001	2006	2001	2001	2013	2001	2013	2008
설치수량	36	162	36	36	2식	11	4	1	32	2	30
사용년수	13	13	13	13	8	13	13	1	13	1	6
내구년한	30	10	9	15	9	8	11	10	10	8	9

〈 남산3호터널 〉

구 분	주요 소방설비 설치현황
	소화전	비 상 조명등	비상경보설비	비 상 콘센트	무선통신보조	긴급 전화	제 연 설 비	자동화재탐지	비상방송설비	정보 표지판	CCTV설비
설치년도	2011/ 2012	2011/ 2012	2011/ 2012	2011/ 2012	2006	2011/ 2012	2012	2012	2006/ 2009	2012	2013
설치수량	48	674	48	48	2	12	4	1	1	2	18
사용년수	3/ 2	3/ 2	3/ 2	3/ 2	8	2/ 1	2	2	8/ 5	2	1
내구년한	30	10	9	15	9	8	11	10	10	8	9

〈 홍지문터널 〉

구 분	주요 소방설비 설치현황
	소화전	비 상 조명등	비상경보설비	비 상 콘센트	무선통신보조	긴급 전화	제 연 설 비	자동화재탐지	비상방송설비	정보 표지판	CCTV설비
설치년도	1999	1999	2005	2006	2006	1999	1999	2005	2004	2013	1999
설치수량	85	313	85	85	2	18	8	2	87	2	22
사용년수	15	15	9	8	8	15	15	9	10	1	15
내구년한	30	10	9	15	9	8	11	10	10	8	9

〈 정릉터널 〉

구 분	주요 소방설비 설치현황
	소화전	비 상 조명등	비상경보설비	비 상 콘센트	무선통신보조	긴급 전화	제 연 설 비	자동화재탐지	비상방송설비	정보 표지판	CCTV설비
설치년도	1999	1999	2005	2006	2006	1999	1999	2005	2004	2013	1999
설치수량	74	275	74	74	2	16	8	2	76	2	15
사용년수	15	15	9	8	8	15	15	9	10	1	15
내구년한	30	10	9	15	9	8	11	10	10	8	9

〈 구룡터널 〉

구 분	주요 소방설비 설치현황
	소화전	비 상 조명등	비상경보설비	비 상 콘센트	무선통신보조	긴급 전화	제 연 설 비	자동화재탐지	비상방송설비	정보 표지판	CCTV설비
설치년도	1998	1998	1998	2005	2006	1998	1998	2005	2004	2006	2008
설치수량	54	162	54	56	2	10	10	2	58	2	15
사용년수	16	16	16	9	8	16	16	9	10	1	6
내구년한	30	10	9	15	9	8	11	10	10	8	9

- 관리기준 및 점검내역

관리기준	관련규정	점검주기	주요 점검내용
법정점검	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제24조	연 1회	소방시설물 종합정밀점검 (설치 및 작동 상태 전반)
	전기사업법 제65조	3년 주기	전기설비 정기점검 (설치 및 작동 상태 전반)
	산업안전보건법 제34조	2년 주기	위험기계기구 정기검사 (크레인, 호이스트)
자체점검	자체방침	일일점검, 분기점검, 특별점검 등	시설 설치 및 작동상태 전반 (예방적 사전 점검 및 정비)

○ 화재대비 주요방재설비 교체현황(12년 ~ 14년현재)

단위 : 천원

터널명	교체설비	교체수량	단가	교체비용	비 고
홍지문, 정릉, 구룡	정보표지판(전광판)	6대	48,500	291,000	2013년
홍지문․정릉터널	통합상황실 통합감시제어시스템 설비	1식	1,183,280	1,183,280	2014년 (공사중)
홍지문, 정릉, 구룡	진입차단설비	6대	100,000	600,000	2014년 (공사중)
남산1호	자동화재탐지설비	1식	794,000	794,000	2012년
	송풍기 및 풍도댐퍼 설비	1식	867,001	867,001	2013년
	소화전 및 배관설비(상행)	1식	676,915	676,915	2013년
	소화전 및 배관설비(하행)	1식	659,842	659,842	2014년 (공사중)
	송풍기제작구매설치	1식	366,358	366,358	2014년 (공사중)
남산2호	자동화재탐지설비	1식	522,448	522,448	2013년
남산3호	송풍기제작구매설치	1식	939,900	939,900	2012년
남산1․2호	정보표지판(전광판)	4대<1식>	485,000,000원	485,000,000원	2013년
남산1․3호	CCTV카메라구매	1식(32/ 22대)	193,979,500원	193,979,500원	2013년

○ 터널위기대응훈련 실시내역(12년 ~ 14년현재)

년도	터널명	훈련유형	참여기관 (소방서등)	참여인원 (연인원)	훈련장비	훈련내용
2012년	남산(1,2,3호)터널 (서부도로사업소)	자체훈련	터널관리소	480	방재설비 소화기 등	신고․전파, 방재설비 작동, 초기 화재진화 등 초동조치 및 숙지교육
		합동훈련	사업소 소방서, 경찰서	30	방재설비 소방차, 구급차, 경찰차 등	화재감지, 신고․전파, 방재설비 작동, 초동조치, 인명구조 및 화재진압 등 실제훈련
	홍지문,정릉,구룡 (시설관리공단)	자체훈련	공단	220	방재설비, 소화기 등	신고․전파, 방재설비 작동, 초기 화재진화 등 초동조치 및 숙지교육
		합동훈련	공단, 소방서, 경찰서, 군부대등	210	방재설비 소방차, 구급차, 경찰차 등	화재감지, 신고․전파, 방재설비 작동, 초동조치, 인명구조 및 화재진압 등 실제훈련
2013년	남산(1,2,3호)터널 (서부도로사업소)	자체훈련	터널관리소	369	방재설비 소화기 등	신고․전파, 방재설비 작동, 초기 화재진화 등 초동조치 및 숙지교육
		합동훈련	사업소 소방서, 경찰서	30	방재설비 소방차, 구급차, 경찰차 등	화재감지, 신고․전파, 방재설비 작동, 초동조치, 인명구조 및 화재진압 등 실제훈련
	홍지문,정릉,구룡 (시설관리공단)	자체훈련	공단	230	방재설비, 소화기 등	신고․전파, 방재설비 작동, 초기 화재진화 등 초동조치 및 숙지교육
		합동훈련	공단, 소방서, 경찰서, 민간병원	85	방재설비 소방차, 구급차, 경찰차 등	화재감지, 신고․전파, 방재설비 작동, 초동조치, 인명구조 및 화재진압 등 실제훈련
2014년	남산(1,2,3호)터널 (서부도로사업소)	자체훈련	터널관리소	248	방재설비 소화기 등	신고․전파, 방재설비 작동, 초기 화재진화 등 초동조치 및 숙지교육
		합동훈련	사업소 소방서, 경찰서	29	방재설비 소방차, 구급차, 경찰차 등	화재감지, 신고․전파, 방재설비 작동, 초동조치, 인명구조 및 화재진압 등 실제훈련
	홍지문,정릉,구룡 (시설관리공단)	자체훈련	공단	132	방재설비, 소화기 등	신고․전파, 방재설비 작동, 초기 화재진화 등 초동조치 및 숙지교육
		합동훈련	공단, 소방서, 경찰서 군부대, 강남구 등	162	방재설비 소방차, 구급차, 경찰차 등	화재감지, 신고․전파, 방재설비 작동, 초동조치, 인명구조 및 화재진압 등 실제훈련

※ 자체훈련 : 월1회 이상 실시

유관기관합동훈련 : 연2회 이상 실시

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로시설과)	담당사무관	김 중 영
	☎ 2133-1689	담당자	명 석 용
	작 성 일 : 2014. 9.