문서번호	시설관리과-24764
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
오권학		이상연	09/19 이자화
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

백련(배)가압장 근무일지(09.18)

2014. 09

시설관리과

백련(배)가압장 운전일보

2014년 09월 18일 목요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

백 원 순

일 근

휴 무

이 용 주

A(휴 무)

00:00~09:00

김 재 철

B(전일야간)

18:00~24:00

오 권 학

C(야간)

09:00~18:00

허  현

D(주간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 김재철(B) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 06:00

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:20. 07:10                               -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	-	01:05
연희	4 (150)	-	00:40	07:00	-
가좌	6 (400)	-

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 06:20

♢ 주간근무 : 허 현(D조) 09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 :08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:00, 15:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	17:00	-
연희	4 (150)	-	19:45	12:05	13:00	17:55	-
가좌	6 (400)	-	09:50	17:10	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(16:00) 자동 : 0.41

♢ 야간근무 : 오권학(C조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 :

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:00, 23:00

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)	-	18:03
연희	4 (150)	-	19:43	22:48	-
가좌	6 (400)	-	20:20	23:10	-

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 23:00

-금일 전력사용량 :5572.8 KWH

기    타

- 없 음