	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설업체 행정처분(경고) 계획 보고-주식회사 코세프

1. 관련문서

가. 용산소방서 예방과-10426(2014.9.2.)호 「소방관계법령 위반사실 통보」

나. 예방과-16705(2014.9.3.)호 「소방시설업체 행정처분 사전통지」

2. 소방시설 등록업체 중 소방시설공사 부적합 감리사항이 적발되어 행정처분   사전통지 관련 제출된 의견이 없어 다음과 같이 1차 행정처분(경고)을 하고자 합니다.

가. 처분대상

상 호 (영업소재지)	대표자	업 종 [등록번호] (등록년월일)	위반사항	위반법규	처분내용 (처분일)	적용법규
㈜코세프 [서울 성동구 성수이로 118, 1523호(성수동2가, 성수아카데미타워)]	이수정	일반소방공사감리업 (기계,전기) [제광진2012-8호] (2012.9.7)	소방시설공사 부적합 감리	소방시설공사업법 제16조 제1항	경 고 (2014.9.19.)	소방시설공사업법 제9조제1항 및 같은법 시행규칙 제9조 【별표1】 2.개별기준 자목

나. 위반내용

(주)코세프는 소방시설공사업법 제16조제1항에 따라 소방시설공사를  적합하게 감리를 하여야 하나,

1) 서울시 용산구 원효로2가 91-9 닥터참사랑 노유자시설 소방공사감리업체로서 소방시설공사업법 제16조제1항에 맞지않게 감리업무를 수행하여 아래와 같이 적발됨

- 간이스프링클러설비 템퍼스위치를 천정속에 설치

- 행거를 요철브라켓 고정방식으로 설치(3~4층).  끝.

담당자	이정식		위험물안전팀장	김윤희		예방과장	09/19 代곽흥운
협조자
시행	예방과-17457	(		)	접수		(		)
우	143-827	서울 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	kokobar@seoul.go.kr	/	부분공개