문서번호	정수시설과-1986
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		代양영민	09/19 박기석
협 조

2014년도 강북아리수정수센터

송수펌프동 몰탈 박락조사

2014.  9.

강북아리수정수센터

정 수 시 설 과

2014년도 강북아리수정수센터

송수펌프동 몰탈 박락조사

우리정수센터 송수펌프동 남측벽면의 몰탈이 박락되어 원인을 조사하고 복구함으로서 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

⏿ 몰탈 박락

○ 송수펌프동

- 1999년 준공 후 벽면누수 등이 발생하여 2008년 옥상방수 시행

• 제품회사 : ㈜스페이스인코

○ 박락

- 발생위치 : 송수펌프동 남측 창호 위측벽면

- 발생일자 : 전년도 이전부터 균열이 발생하였으나, 2014. 8 몰탈박락이 일부발생

- 안전성

• 구조적 : 외부 몰탈박락으로 콘크리트 구조적 안전에는 이상없음(2013년 안전진단에도 특별한 지적사항 없었음)

• 인사상 : 견학인 및 직원의 이동이 잦은 곳으로서 몰탈이 떨어질 경우 위험

• 유지관리 : 시설물 노후를 촉진시키므로 유지관리를 위하여 정비 필요

남측 전면	몰탈 박락

Ⅱ		조사결과

⏿ 조사내용

○ 조사방법 : 육안조사

○ 조 사 자 : 방수시공업체(성동영), 김동우, 이상훈, 한 장희, 이석준

○ 조 사 일 : 2014. 9. 18 ~ 19

○ 조사대상 : 송수펌프동 옥상 방수상태, 몰탈박락상태 등

방수업체 조사	몰탈제거 후 전경

⏿ 조사결과

○ 옥상방수 : 이상없음

- 테이프와 실리콘 등의 탈락이나 균열이 없이 양호한 상태임

- 옥상 배수관주변의 균열 등이 없음

- 파라펫 등 구조물의 특이사항을 발견하지 못함

○ 박락원인

- 2008년 옥상방수 이전에 옥상슬라브와 파라펫이 교차하는 부분의 균열발생

- 옥상방수 이전에 균열을 통한 누수

- 이후 빗방울이 벽면의 균열을 통하여 유입

- 표면에 도장이 노후되어 도장균열을 통한 수분유입을 촉진시킴

- 몰탈의 계속된 열화로 몰탈이 지상에 떨어짐

Ⅲ		조치계획

○ 현재 옥상방수에 이상이 없으므로 몰탈을 제거하고 재설치

○ 시설물 연간단가 업체에 지시하여 시공

○ 지속적인 관찰로 옥상 등 누수여부를 점검

○ 추후 예산에 반영하여 도장실시

끝.