통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	09/19 서경만

급수운영과 - 18786(2014.09.17.) 『중구 예관동 70-42 앞 세척갱생관 정비공사』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   09.   19.

보고자  주무관  강 구 일

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 예관동 70-42번지 외 6개소 세척갱생관 정비공사

□ 공사개요 :  - 배수관 : D 〓 150 ~ 200mm, L 〓 1,651m

- 급수관 : D 〓 13~50mm, L 〓 63m

□ 출 장 자 : 1명(강구일)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	예관동70-27 ~ 예관동70-41	중구 예관동 70-42앞	2014.09.19	0.22	0.46	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.