문서번호	정수시설과-2650
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김희수		남효돈	09/19 유성종
협조

1취수장 1호펌프 기동반 직렬리액터 이상발생 및 조치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

1취수장 1호펌프 기동반 직렬리액터 이상발생 및 조치 계획 보고

우리 정수센터 1취수장 전기설비 열화상카메라 정밀점검 결과 1호펌프 기동반 직렬리액터에서 이상(온도상승)이 발견되어 즉시 가동을 중지시키고 아래와 같이 정비조치 코자 함

□ 개 요

○ 점검일시 : 2014. 9. 18(목) (15:00)

○ 내   용 : 1취수장 펌프 기동반 전기설비에 대하여 열화상 점검결과

펌프 1호기 기동반 직렬리액터에서 이상이 발견 됨

○ 점 검 자

- 정수시설과 : 공업6급 김희수, 전기안전관리자 한원일

○ 조치사항

- 직렬리액터 이상으로 2차 전기사고 파급을 방지하기 위하여 즉시          펌프 가동을 중지시키고 진공차단기를 인출 조치

□ 직렬리액터 점검결과

○ 직렬리액터 : 전력용 콘덴서의 고조파제거 및 과도한 돌입전류를 제한

하기 위한 용도로 사용

○ 점검결과 : 직렬리액터 열화상카메라 점검결과 직렬리액터 이상온도                  상승으로 리액터소손으로 2차 전기사고 발생이 우려 됨

※ 정상운전시 60℃내외,  점검결과 100.2 ℃

직렬리액터	열화상카메라 점검결과

□ 조치계획

○ 1취수장 1호기 펌프가 가동중지 상태로 긴급복구를 위하여 수배전반      긴급복구업체인 대신파워텍에 보수요청(수의계약) 조치코자 함

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 4,131천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령                           제25조 제1항  제5호(소액)

○ 수의계약업체

- 업체명 : 대신파워텍(주)  대표 : 김춘원

- 주  소 : 서울시 성북구 종암로38길 52(하월곡동)                     - 연락처 : 02-994-7878

붙임 : 직렬리액터 교체 견적서 1부.  끝.