문서번호	물재생과-4812
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
강신영		강병수	09/19 채희정
협조

제4처리장 유입동 고압진공절체개폐기(VTS) 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

중랑물재생센터

(물재생과)

제4처리장 유입동 고압진공절체개폐기(VTS) 교체계획 보고

제4처리장 유입동 고압진공절체개폐기(VTS)에 소손사고가 발생함에 따라 2개 단자중 1개 단자가 파손되고 절연이 손상되어 선로절체 기능을 상실함에 따라 신속히 교체하여 수처리공정 안정화에 만전을
기하고자 합니다.

교체 대상

품 목	규격	제조사	설치 장소	비고
고압진공절체개폐기 (Vacuum Transfer Switch)	7.2kV 600A, 인출형	비츠로테크	제4처리장 유입동 수배전반	전력공급선로 절체용

조치계획

○ 제조업체와의 합동점검결과 소손사고발생측 단자의 파손 및 절연손상정도가 크며
아크발생형태로 보아 제품내부까지 손상됐을 우려가 있어, 전기안전을 위해 제품
교체를 하고자 함

○ 시급한 교체가 요구되기에 별도공사없이 기존받침대 및 커넥터를 활용할 수 있는
동일제품으로의 교체로 계약추진코자 함

예산조치

○ 소요예산 : 9,666천원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비

붙임 : 1. 사고사진 1부.

2. 견적서 1부.  끝.