문서번호	급수운영과-19082
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
급수설비팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
이병운		김영삼	09/19 안운길
협 조
	시설관리과장			나태산
	기전팀장			代박영택

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  (이병운 /급수설비팀장)

- 실행계획자 :  (김영삼 /급수운영과장)

- 실  행  자 :  (김선호 / 담당)

- 실  행  자 :  (이기팔 / 담당)

『한남동 일대 유수율 향상을 위한』

급수체계 전환(남산배수지 ⇒ 보광배수지)추진 방안

2014. 9. 19

중부수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『한남동 일대 유수율 향상을 위한』

급수체계 전환 (남산배수지 ⇒ 보광배수지)추진 방안

보광가압장 및 남산배수지(LWL 98.1m)를 경유하여 급수되고 있는 한남동 일대 3,990세대를 보광배수지(LWL 64.0m)에서 직접 급수하는 체계로 전환하여 안정적인 급수운영 및 유수율 향상에 기여하고자 함

1		추 진 개 요

□ 추진배경

○ 저지대에 위치한 한남동 657번지 순천향병원 주변 3,990세대가  고구배수지인 남산배수지(LWL 98.1m)에서 급수되고 있어,

○ 저구배수지인 보광배수지(LWL 64.0m)로 급수체계를 변경하여 적정 수압 유지 및 효율적인 급수운영이 필요함

□ 현  황

○ 급수운영 현황

- 대상지역 : 용산구 한남동 657번지 순천향병원 주변 일대

- 수계전환 규모 : 1,378수전, 3,990세대, 169,015㎥/월

- 수압분포 : 8.2kgf/㎠ ~ 6.2kgf/㎠

- 급수체계 : 뚝도정수장 ⇒ 보광배수지 ⇒ 보광가압장 ⇒ 남산배수지 ⇒ 급수

○ 한남동 일대 (남산3 중블록) 유수율 현황

2014년 (6월 현재)	2013년	2012년도	2011년도	2010년도
74.5%	79.5%	81.7%	92.6%	76.1%

○ 배수지 · 가압장 현황

- 배수지 현황

구 분	규모(㎥)	L.W.L	1일 배수량 (㎥/일)	급수세대	비 고
남산배수지	40,000	98.1m	13,550	38,835
보광배수지	20,000	64.0m	71,619	585	가압

- 보광(배)가압장 현황

․ 위 치 : 용산구 한남2동 산10-212

급수구역	모타펌프 용량	1일 급수량 (㎥/일)	비고
남산배수지	450Hp×3, 250Hp×2	78,874
남산소배수지	200Hp×3, 100Hp×2
한남배수지	40Hp×2
직송(소월로고지대)	100Hp×2, 40Hp×2

□ 문 제 점

○ 과수압(8.2~6.2kgf/㎠)으로 누수 위험 상존 및 유수율 저하 요인

○ 과수압에 따른 시설물 유지비 증가 및 관망 내구성 감소 원인

※ 관로 감압밸브 2개소(250mm, 300mm) 운영 중

○ 남산배수지로 가압에 따른 전력비 낭비 (월 3,481,700원 상당)

※ 169,015㎥/월 × 20.6원/㎥ = 3,481,700원/월

- 48,800,000원(월 전력요금)/2,366,220㎥(월 유입량) = 20.6원/㎥

○ 과다 수압으로 수돗물 공급에 따른 민원 발생

2		추 진 방 안

□ 수계전환 계획수립 및 검토 시행

○ 남산배수지 급수구역 ⇒ 보광배수지 급수구역

○ 수압 3~4kgf/㎠ 기준의 표고를 대상으로 선정

□ 수계전환을 위한 밸브조절 및 관망정비

○ 연결공사 2개소, 분기공사 2개소 등

□ 배수지 특성에 맞는 효율적인 급수운영

○ 수계전환 밸브조절 15개소

3		세부 추진계획

□ 수계전환 계획수립 및 검토

○ 수계전환 대상 : 수압 3~4kgf/㎠ 기준

○ 추진일정 (기시행) : ′14. 6. 2 ~ 8. 29

○ 수 전 현 황 : 1,378수전, 3,990세대, 169,015㎥/월

○ 위 치 도

수 계 변 경

남산배수지⇒보광배수지

보광배수지

남산배수지

수계전환 구역

(남산배수지⇒보광배수지

□ 수계전환을 위한 밸브조절 및 관망정비

○ 추진일정 : ′14. 9. 22 ~ 10. 25

○ 소요예산 : 40,000천원

○ 시행방법 : 용산구 관내 상수도공사(년간단가)업체 작업지시

○ 관망정비 사업 개요

위 치	① 한남오거리 (한남고가 하부)	② 한남오거리 (도로횡단)	③ 한남대로 (리첸시아 입구)
공사내용	연결공사(600/600)	분기공사	분기공사
공사개요	600*400부단수 2개소 밸브실2개소, 퇴수밸브1개소	600*300부단수 1개소 밸브실 1개소, 퇴수밸브1개소	600*300(부단수) /150연결 밸브실 2개소
공사비	1,500만원	1,500만원	1,000만원

○ 공사 위치도

□ 배수지 특성에 맞는 효율적인 급수운영

○ 수계전환 밸브 조절

- 추진일정 : ′14. 10. 27 ~ 10. 31

- 남산배수지 수계와 보광배수지 경계 지역 제수밸브 조절(開·閉)

- 제수밸브 조절 위치

연번	위 치	구 경	개 · 폐
1	한남동 699-2(한남외국인 아파트 경계)	Φ200mm	개 ⇒ 폐
2	한남동 684-7	Φ200mm	개 ⇒ 폐
3	한남동 657-37(순천향 병원 앞)	Φ250mm	개 ⇒ 폐
4	한남동 653-26(순천향 병원 앞)	Φ300mm	개 ⇒ 폐
5	한남동 641-12	Φ200mm	개 ⇒ 폐
6	한남동 619-6	Φ50mm	개 ⇒ 폐
7	한남동 557-8(유수지 앞)	Φ100mm	개 ⇒ 폐
8	한남동 448(한남대교 북단)	Φ600mm	개 ⇒ 폐
9	한남오거리(한남고가 하부) 분기	Φ600/600	폐 ⇒ 개
10	한남오거리(한남고가 하부) 분기	Φ600/300	폐 ⇒ 개
11	한남동 72-22(한남 더힐아파트 앞) 분기	Φ600/300	폐 ⇒ 개
12	한남동 261-1	Φ150mm	개 ⇒ 폐
13	한남동 28-18(유엔빌리지 정문 앞)	Φ300mm	개 ⇒ 폐
14	한남동 32-44(유엔빌리지 정문 위)	Φ150mm	개 ⇒ 폐
15	한남동 37-3(한남 더힐아파트 경계)	Φ100mm	개 ⇒ 폐

○ 급수운영 변경에 따른 업무담당자 회의 개최

- 대상 : 지역담당, 직반장, 중부 기전팀 담당

- 일시 : ′14. 9. 25(목) 14:00

- 일시 : 급수운영과 사무실

- 내용 : 수계전환 내용 및 업무숙지

4		기 대 효 과

□ 직접급수에 따른 가압비용절감 (연 4,170만원)

○ 가압하여 남산배수지를 경유하지 않고 보광배수지에서 직접 급수

□ 안정급수 및 누수저감

○ 효율적인 급수운영으로 안정급수 체계 유지

○ 과다수압 해소로 누수발생 요인 감소

□ 적정수압 유지로 유수율 향상 기대

○ 수압 : 6.2~8.2kgf/㎠ ⇒ 3~4kgf/㎠ 유지

○ 유수율 : 78.6% ⇒ 85% 기대

5		행 정 사 항

□ 수계전환에 따른 업무협조 체제 유지

○ 수계전환 계획 통보 및 협의 (본부 배수과)

○ 보광(배)가압장 운영계획 변경 (시설관리과)

□ 업무담당자 회의 개최

○ 대상 : 지역담당, 직반장, 중부 기전팀 담당

○ 일시 : ′14. 9. 25(목) 14:00

□ 수계전환 후 지속적인 모니터링 시행

○ 유수율 변화추이 및 누수건수 저감 등 지속적인 효과 분석

○ 수계전환 후 발생 예상되는 민원 등 대응 방안검토

붙임 : 1. 수계전환 도면 1부.

2. 수계전환 수전현황 1부. 끝