문서번호	정수과-3198
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/19 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 19

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	김동선

2014년 9월18일[목]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1064hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	25.8	5.6
	Geosmin	10:00	5.4	0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1600		1550
탁 도	10:00	9.60		0.052
									규조류		Cyclotella	110		80
	21:00	9.50		0.048
											Melosira	1120		1080
pH	10:00	7.33		7.11
											Synedra	30		40
	21:00	7.38		7.08
											Asterionella	70		50
알칼리도	10:00	42		39							Fragilaria	20		30
	21:00	45		41
											기타	110		100
잔류염소	10:00	0		0.60							소 계	1460		1380
	21:00	0		0.58
									남조류		Anabaena	40		50
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		20
											Phormidium	20		10
		원수		#1정수
											기타	20		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	80		110
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	60		60
색도	10:00	4		0
											소 계	60		60
	21:00	4		0
수온	10:00	22.5		23.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.2		23.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.1		0.5
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.9		0.9
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.04		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.07		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	182		172
	21:00	188		175