문서번호	시설관리과-22577
결재일자	2014.9.19.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		정임근	09/19 代최재영
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			문강수

『배수지·가압장』

기전시설물 월간 점검결과 보고(8월)

2014. 9.

동부수도사업소

(시설관리과)

배수지․가압장 기전시설물 월간 점검결과 보고(8월)

“배수지․가압장 기전설비 유지관리계획”[시설관리과-443(2010.1.7)]에 의거하여 우리사업소에서 관리중인 배수지․가압장 및 증압펌프장 기전시설물의 월간점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검검기간 : 2014. 8. 1 ~ 8. 31

□ 점검개소 : 19개소(대배수지3, 소배수지4, 가압장3, 증압장9)

□ 점 검 자 : 공업주사보 오정훈 등 4명

□ 주요점검사항

가. 전기설비 : 수변전시설, 변압기 및 개폐기류, 예비전원설비, 전압․전류기기

발열상태, 모터펌프 전원, 인버터 동작상태 등

나. 기계설비 : 펌프류, 밸브 개도상태, 전동기 가동상태, 압력게이지 작동,

배수펌프 동작여부, 배관누수여부 등

다. 제어설비 : 중앙감시반, 현장전송반, CCTV, 수위계, 센서류, 유량계 등

□ 점검결과 및 조치계획

구분	시설명	점검 및 고장발생	조치결과	비고
배수지	대현산 (배) 가압장	- 특이사항 없음	- 특이사항 없음
	아차산 (배) 가압장	- 특이사항 없음	- 특이사항 없음	소배 수지 포함

구분	시설명	점검 및 고장발생	조치결과	비고
배수지	용 마 (배) 가압장	- 펌프토출측 유압밸브 이상(8/18일)	- 유압발생장치 리셋 후 정상가동	소배 수지 포함
	금 호	- 특이사항 없음	- 특이사항 없음
	응 봉	- 특이사항 없음	- 특이사항 없음
증압장	옥수,응봉 응봉2,이문 청량리,경희 휘경A․B, 마장	- 특이사항 없음	- 특이사항 없음

붙임 : 배수지․가압장 및 증압장 기전설비 점검표.  끝.