함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림(명동64번지외 6개소 세척갱생관 정비공사)

1. 급수운영과-18786(2014.09.17.)호 『명동64번지외 6개소 세척갱생관 정비공사』와 관련 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

○ 공 사 명 : 명동64번지외 6개소 세척갱생관 정비공사

○ 공사개요 : 세척갱생관 정비공사(3구간)

- 배수관 : 관경(D)=150~200mm, 길이(L)=1,651m

- 급수관 : 관경(D)=13~50mm, 길이(L)=63m

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	3구간(예관동70-27 ~예관동70-41	중구 예관동 70-42	2014.09.19	0.22	0.46	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	09/22 서경만
협조자
시행	행정지원과-19427	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개