문서번호	자원순환과-14111
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
유영춘		정연구	09/22 최홍식
협조

한국지역난방공사 요청에 따른

마포자원회수시설 소각로 가동정지 계획 보고

2014.  9. 22.(월)

기후환경본부

(자원순환과)

작 성 자	자원순환과장 : 최홍식 ☎2133-3670 자원회수시설팀장:정연구 ☎3680 담당 :유영춘☎3681

한국지역난방공사 요청에 따른

마포자원회수시설 소각로 가동정지 계획 보고

한국지역난방공사 냉·난방 시설물 공사로 인하여 소각로 부하 조정을 위해  아래와 같이 2호기 소각로를 가동정지코자 함

근 거

○ 지역난방 열원시설내 냉·난방 시설물 설치공사에 따른 소각열 수급 중단 협조 요청.(서울중앙지사운영1부-1421, 2014.9.17)

- 중단기간 : 4일 (2014. 09. 27(토)~09.30(화))

- 요구내용 : 소각열(중온수 및 증기) 수급 중단

- 요청사유 : 보일러 및 중온수 흡수식냉동기 설치를 위한 지역난방수 배관 연결작업 예정

현황 및 문제점

○ 소각로 가동 현황

- 운전실태 :  3개 호기 전원 정상 가동 (현 가동율 86%)

- 고압복수기 용량 : 소각로 최대 가동률 60% 정도

○ 문제점

- 한국지역난방공사에 소각열을 공급하여 소각로 공정수를 냉각하여 재사용하고 있어나,  공사 자체 사업계획에 따라 열수급 중단으로 소각열을 냉각할 수 없음

- 비상시 소각열을 냉각 시켜주는 자체 고압복수기 용량 부족

- 중온수 수열 중단으로 증기터빈발전기 가동 중단

조치계획

○ 가동률 조정 : 60%이하로 운전

○ 소각로 운영 : 가동률 하향 조정으로 3기 중 2호기 가동중단

○ 추진일정 : 14.9.27(토)~9.30(화)

- ‘14.9.27.     소각로 2호기 가동중단

- ‘14.9.27~30. 소각로 2호기 자체점검 실시

- ‘14.9.30.     소각로 재가동(16:00)

행정사항

○ 운영사 조치 사항

- 2호기 가동 중지기간 중 시설물점검 및 조치결과서 제출

- 주민지원협의체에 소각로 가동중지 사항 통보.

붙임 : 운영사 소각로 가동계획 보고 공문사본 1부.  끝.