출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
김기태		김기상	09/22 代김기상
협 조

	명에 의하여 2014. 9. 22. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 9. 22.
보 고 자 : 7급 성명 :김홍일 8급 성명:김기태

보 고 내 용
일 시	2014.9.22.
건 명	출장결과보고서
내용	▶서림동 DCIP 시편뜨기 (09:10~11:30) °서림동 98-113 150/80mm 분기밸브 조절(고장) °서림동 98-151 200mm 중간밸브 확인(폐:경계밸브) °서림동 98-66 100/80mm 분기밸브 조절(개) °서림동 98-434 150/150mm 분기밸브 조절(개) ▶시흥5동 930번지 주변 밸브점검 °시흥5동 980-18 150mm 중간밸브 점검(개) °시흥5동 931-22 150mm 중간밸브 점검(개) °시흥5동 932-20 150/150mm 분기밸브 점검(개) °시흥5동 931-52 150/150mm 분기밸브 점검(개) °시흥5동 424-2 150/150mm 분기밸브 점검(개) °시흥5동 932-23 150mm 중간밸브 점검(개)
비 고	서림동98-113 80mm 분기밸브는 스핀들 헛 회전함(북고착),시흥5동 932-23 150mm 중간밸브는 잠겨있어 완개했음