	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	종로구 삼봉로 81 건물 소화용수시설 확인 결과보고

1. 2014. 9. 22.(월) 간부회의 중 서장님 지시사항 관련입니다.

2. 세종로119안전센터 관내 두산위브 파빌리온(종로구 삼봉로 81)건물의 소화용수시설 제수변이 의자 밑에 설치되어 있어 확인이 필요하다는 서장님 지시사항이 있었습니다.

3. 이에 조사한 바 사설 소화용수시설로 확인되어 다음과 같이 보고합니다.

< 다   음 >

가. 설치주소 : 종로구 삼봉로 81(수송동 58번지) 두산위브 파빌리온

나. 용수번호 : 사설-000239(관리번호:110000766)

- 본 건물 인근의 공설 소화전 설치 현황은 붙임문서 참조

다. 사용가부 : 제수변 조작이 가능하도록 의자에 구멍을 뚫은 상태

- 붙임문서 사진 참조

붙임  소화용수시설 조사결과 1부.  끝.

	세종로119안전센터장
담당자	이종민		2팀장	홍정호		센터장	09/22 강장희
협조자
시행	세종로119안전센터-5658	(		)	접수		(		)
우	110-550	서울 종로구 수송동 146-2	/	fire.seoul.go.kr
전화	02-734-0119	/전송	02-739-0118	/	jongmin.yi@seoul.go.kr	/	대시민공개