		동부수도사업소
CU********2*******A07***************E0500-1&
수신자		***(131-130 서울 중랑구 신내동 ***************)
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	서울특별시 중랑구 봉화산로 ******** ( 신내동 ***** ) ( 131 - 130 중랑구 신내동 *************** )
민원내용	수도에서 녹물이 나오고 있어 수도 수질검사를 요청함.

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		유정미	채수일자		2014년 09월 22일
검사일자	2014년 09월 22일						처리일자		2014년 09월 22일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.38			0.33			0.10			0.03
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 옥내급수관(아연도강관) 노후에 의해 초기 수돗물에서 녹물이 발생된다고 하셨으나 초기수를 사용하신 관계로 녹물이 출수되지 않았으며 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합한 것으로 나타났습니다.	- 초기 녹물을 발생시키는 노후 옥내급수관을 녹이 슬지 않는 배관으로 개량하시기 바라며 - 옥내급수관 교체완료 할때까지는 초기 수돗물을 조금 흘러 보낸 후 사용하시기 바랍니다	초기 및 배관정체수 퇴수 후 수질검사서 현장 배부

“민원처리과정에서 불만이나 이의가 있을 경우 시정을 요구할 권리가 있습니다.”

◆상수도사업본부홈페이지 : arisu.seoul.go.kr  불편신고 02)3146-1031

◆민원상담/신고 : cyberdasan.seoul.go.kr (서울시청홈페이지)

◆다산콜센터 : 국번없이 120

◆공직자 비리신고센터 : clean.seoul.go.kr 02)6360-4800

끝.

								동부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					이해원					행정지원과장					전결 09/22 代서경란
협조자
시행			행정지원과-20810										(						)		접수												(						)
우	133-071					서울 성동구 행당1동 142-1																/
전화		3146-2653							/전송			3146-2678					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)