문서번호	급수운영과-19655
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
유명수		공문수	09/22 최임봉
협조
	주무관		代이승우

퇴수관 시공상태 특별점검 결과 보고

2014. 9

퇴수관 시공상태 특별점검 결과 보고

‘14.8.22일 서초구 교대역 10번출구 앞 1차로 도로 함몰 사고관련으로, 퇴수관 연결 부실시공에 따른 동공현상 발생하여 ’13~‘14년 설치한 상수도관공사 퇴수관 특별점검계획에 의거 그 결과를 보고함.

※급수운영과-17437(2014.8.25.) 퇴수관 시공상태 특별점검 실시계획

Ⅰ		상수도공사 점검대상 공사

연번	공사명	공사기간	공사개요	퇴수변 설치	조사자
1	강남구청역~청담공원앞 배수관정비공사	2014.05.02. ~08.29	D=80~400mm, L=864m	3개소	시설8급 차승현
2	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관정비공사	2014.03.24. .~07.21	D=20~400mm, L=1,810m	3개소	시설7급 박홍선
3	대청역~대모산입구역 배수관정비공사	2013.04.26. ~12.10	D=100~500mm, L=810m	2개소	시설7급 박홍선
4	개포동역~대모산입구역 배수관정비공사	2013.04.24. ~09.13	D=100~500mm, L=632m	2개소	시설7급 유명수
5	한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사(비굴착)	2013.07.08. ~12.30	D=700mm, L=1,420m	없음	시설7급 유명수
6	논현동 192-19외 1개소 세척갱생관정비공사	2013.04.01. ~09.06	D=80~300mm, L=1,148m	2개소	시설7급 이정훈
7	우성아파트~휘문고교앞외 2개소 순환관망부설공사	12013.04.17 ~10.28	D=80~600mm, L=1,548m	4개소	시설7급 제영도

Ⅱ		점검 내용

ㅇ 점검기간 : 2014.8.25. ~ 8.29

ㅇ 주요점검내용

- 퇴수관로 부설 주변도로 침하 및 동공상태 육안확인

- 퇴수관 개방여부 확인

- 기존 하수관로 규모 확인, 상수도배관 하월여부

- 퇴수관로 부설상태 하수관로를 통한 현장 조사

Ⅲ		점검 결과

ㅇ 각 공사현장의 퇴수변 설치지역의 주변 도로에 침하흔적 없음.

ㅇ 퇴수변의 청음결과, 퇴수변은 폐쇄되어 있으며 누수징후 없음.

ㅇ 하수도(흄관)에 설치된 퇴수관 중 하수관의 관경이 협소, 설치 지역이

하수도 맨홀에서 먼 거리인 경우 진입이 어려워 확인하지 못함.

ㅇ 하수박스에 설치된 퇴수관은 하수박스와 연결되어 있음.

ㅇ 조사시까지 퇴수변 주변의 도로침하 또는 동공현상이 없으며, 하수도와 퇴수변의        연결이 잘되어 있는 것으로 판단됨.

Ⅳ		향후 대책

ㅇ 간선도로에 설치되는 퇴수변은 하수도를 관리하는 관리청과 협의 후 부설

ㅇ 흄관 하수도에 퇴수관 연결은 천공과정에서 하수관 파손이 우려 되고 향후

시공상태가 어렵고 퇴수시 수질 확인이 불가 하며 밸브가 100%잠금이

안될 경우 수돗물 누수등 우려가 있어 하수도에 퇴수관 부설하지 않고

퇴수기능과 수질확인 및 누수우려가 없는 다용도 제수변을 설치하여 퇴수         기능 활용토록 조치.

붙임 : 공사장(6개소)별 조사내용 1부. 끝.