문서번호	서울특별시공무원수련원-6005
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		김승언	09/22 김양수
협조
	운영팀장		오봉희

2014년도 하반기 소방시설물 자체 종합정밀점검 결과

2014년 9월

소방시설물 점검정비 자체 결과(상)

수련원 시설물중 중점관리대상인 소방시설물에 대한 설비를 자체적으로 일제 점검(하반기)을 실시하고 도출된 문제점을 보완 정비하여, 재난 사고 및 화재 예방과 연수가족의 안전한 연수생활의 확보에 만전을 기하고자함.

▣		대 상		소방시설물 전반

	◉		원내(객실, 부대시설, 기타) 소방설비 시설

▣		점 검 자		점검정비인원(8명)

	◉		직원 : 최승문외 7명

▣		기 간		점검정비기간

	◉		2014. 09. 15 ~ 09. 22(8일간)

▣		점검내용		주요점검내용

	◉		소화설비(소화기류) 충전 여부

	◉		소화설비(옥내외소화전,스프링쿨러) 작동 여부

	◉		경보설비(수신기,비상벨) 작동 여부

	◉		경보설비(비상방송,자동화재탐지) 작동 여부

	◉		피난설비(객실구명대,완강기) 로프 상태 여부

	◉		피난설비(유도등,휴대용조명,비상라이트등) 점등 여부

	◉		소화용수설비(고가수조,저수조) 수원 확보 여부

	◉		소화활동설비(연결송수관) 적정 여부등

	◉		기타 소방관련 설비 점검. 정비등

▣		점검결과		주요점검결과내용

시설종류	점검항목	점 검 결 과	비고
소화설비	▷ 분말소화기	● 708호 소화기 점검표 탈착	9. 17
	▷ CO2소화기	양 호
	▷ 자동확산소화기	양 호
	▷ 옥내외소화전	● 8.7.6층린넨실앞 수동발신기 표시등 점등 불량(3개소)	9. 18
	▷ 스프링클러	양 호
경보설비	▷ 비상경보설비(비상벨)	양 호
	▷ 비상방송설비	양 호
	▷ 자동화재탐지설비	양 호
	▷ 가스누설경보기	양 호
피난설비	▷ 객실구명대	양 호
	▷ 완강기	양 호
	▷ 유도등	양 호
	▷ 휴대용비상후레쉬	● 노래방4, 6, 7번방, 801, 414호 308, 211호 점등불량 및 기구불량	9. 16
	▷ 비상라이트	양 호
소화용수설 비	▷ 고가수조	양 호
	▷ 저수조
소화활동설 비	▷ 연결송수관설비	● 옥외연결 송수관 캡 부식 ● 방화샷터 폐쇄기 고장	9. 16 9. 16
	▷ 방화샷터, 도어체크

▣		조치결과		주요조치결과내용

시설종류	점검항목	조 치 결 과	비고
소화설비	▷ 분말소화기	● 708호 소화기 점검표 부착	9. 17
	▷ CO2소화기	양 호
	▷ 자동확산소화기	양 호
	▷ 옥내외소화전	● 8. 7. 6층린넨실앞 수동발신기 표시등 교체 (3개소)	9. 18
	▷ 스프링클러	양 호
경보설비	▷ 비상경보설비(비상벨)	양 호
	▷ 비상방송설비	양 호
	▷ 자동화재탐지설비	양 호
	▷ 가스누설경보기	양 호
피난설비	▷ 객실구명대	양 호
	▷ 완강기	양 호
	▷ 유도등	양 호
	▷ 휴대용비상후레쉬	● 노래방4, 6, 7번방, 801, 414호 308, 211호 밧데리 및 기구 교체	9. 16
	▷ 비상라이트	양 호
소화용수설 비	▷ 고가수조	양 호
	▷ 저수조
소화활동설 비	▷ 연결송수관설비	● 옥외연결 송수관 캡 교체 ● 방화샷터 폐쇄기 부품 구매 불가(미결)	9. 16 현 재
	▷ 방화샷터, 도어체크
기타사항	※ 방화샷터 생산 중단으로 인하여 고장부품(폐쇄기) 구매 불가
	- 고장부품(폐쇄기)을 현재 물품 업체에 구매 부탁한 상태임
	- 구매 즉시 수리 예정

▣		행정사항

	◉		소방시설물에 대한 평시 주기적 점검 실시 [소방시설 외관 자체 점검(월1회) 및 소방안전교육 실시(년3회)]

	◉		연1/2회(3,9월) 소방시설물 종합 정밀 점검 실시(외부위탁/자체)

	◉		9월 소방시설 작동 기능 점검 대체(종합정밀점검표대체)

▣		사 진 첩

▲ 비상라이트 작동 시험		▲ 유도등 작동 시험
▲ 소화기 충전 상태 점검		▲ 발신기 작동 점검
▲ 옥외연결 송수관 캡 부식		▲ 옥외연결송수관 캡 신품 교체

▣		따로붙임

	◉		소방 보수 현황 – 1부.

	◉		소방시설기능 작동 점검표 – 1부. 끝.