문서번호	정수과-3238
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		代경규선	09/22 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 22

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	경규선
	야간	이원태

2014년 9월21일[일]	날씨 :	맑음	기온 :	17℃	기압 :	1065hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	25.3	14.9
	Geosmin	10:00	10.9	1.6

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2430		2480
탁 도	10:00	9.20		0.048
									규조류		Cyclotella	270		250
	21:00	11.0		0.047
											Melosira	1650		1700
pH	10:00	7.60		7.04
											Synedra	30		30
	21:00	7.60		7.02
											Asterionella	40		50
알칼리도	10:00	46		43							Fragilaria	20		30
	21:00	47		44
											기타	160		160
잔류염소	10:00	0		0.55							소 계	2170		2220
	21:00	0		0.57
									남조류		Anabaena	50		60
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	30		30
											Phormidium	40		30
		원수		#1정수
											기타	40		40
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	160		160
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	10		20
											Chlamydomonas	30		30
	21:00	-		무미
											기타	30		30
색도	10:00	5		0
											소 계	100		100
	21:00	4		0
수온	10:00	23.4		23.4
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.2		23.6
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.9		1.3
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.1		1.4
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	193		182
	21:00	192		183