문서번호	정수과-3236
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		代경규선	09/22 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 22

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	복인근

2014년 9월18일[금]	날씨 :	맑음	기온 :	26℃	기압 :	1061hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	24.4	6.7
	Geosmin	10:00	4.1	0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1980		1550
탁 도	10:00	7.60		0.048
									규조류		Cyclotella	380		370
	21:00	8.20		0.048
											Melosira	1260		1250
pH	10:00	7.53		6.96
											Synedra	10		20
	21:00	7.45		7.01
											Asterionella	20		30
알칼리도	10:00	44		41							Fragilaria	40		40
	21:00	44		41
											기타	150		140
잔류염소	10:00	0		0.54							소 계	1860		1850
	21:00	0		0.58
									남조류		Anabaena	20		20
											Microcystis	40		30
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	60		50
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	40		40
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	20		20
색도	10:00	5		0
											소 계	60		60
	21:00	4		0
수온	10:00	23.4		23.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.3		23.2
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.7		0.8
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.5		1.2
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	189		175
	21:00	189		177