수질민원(소믈리에) 수질검사 관련 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 09/23 서경만

명에 의하여 수질민원 수질검사 및 소믈리에 관련 맛․냄새 진단을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   9.   23

보고자  공업7급  송 철 호

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질민원 수질검사 및 아리수 소믈리에 맛·냄새 평가

□ 출 장 일 : 2014. 9. 23(화) 09:30~11:55

□ 출 장 자 : 환경6급(변학준), 공업7급(송철호)

□ 검사항목 : 수질검사(5개항목) 및 맛․냄새 이상여부

□ 검사지점 및 결과

검사항목 (먹는물수질기준) 검사 지점	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	수질 검사결과	맛·냄새평가
************* ******************	0.16	0.10	7.2	0.05	0.04	적합	흙냄새 (물탱크청소미실시)

□ 조치 및 조사자 의견

- 수질검사 결과 먹는물 수질기준에는 적합하나 맛․냄새 평가를 실시한 결과 장기간 물탱크 청소 미실시로 인하여 흙냄새가 나는 것으로 진단되어 민원인에게 물탱크청소 및 수위조절에 대하여 안내하였으며 시설개선후 재 수질검사 신청토록 안내함

- 수질개선시까지 특별 관리하고 수질검사 및 맛․냄새 평가 결과를 관련부서에 통보코자 함.  끝.