문서번호	정수과-3261
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		代경규선	09/23 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 23

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	김동선

2014년 9월22일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1066hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	24.3	6.5
	Geosmin	10:00	6.1	0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2480		2110
탁 도	10:00	5.8		0.058
									규조류		Cyclotella	260		250
	21:00	5.0		0.045
											Melosira	1740		1480
pH	10:00	7.60		6.90
											Synedra	50		30
	21:00	7.54		6.95
											Asterionella	40		50
알칼리도	10:00	45		42							Fragilaria	30		20
	21:00	48		45
											기타	150		110
잔류염소	10:00	0		0.55							소 계	2270		1940
	21:00	0		0.55
									남조류		Anabaena	50		30
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		30
											Phormidium	10		20
		원수		#1정수
											기타	40		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	120		110
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	10		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	20		-
	21:00	-		무미
											기타	60		60
색도	10:00	4		0
											소 계	90		60
	21:00	4		0
수온	10:00	23.1		23.3
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.0		23.1
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.2		1.8
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.9		1.7
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.07		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	190		182
	21:00	193		182