문서번호	시설관리과-4661
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장
김현돈	代송헌영	09/24 이규상

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

(북부수도)

2014. 09

상수도사업본부

(시설안전부)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(북부)

『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 북부수도사업소 관내 제어센터,   가압장 및 배수지 기전설비 등을 일제 점검하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 북부수도사업소 17개소

- 제어센터 1개소, 가압장 8개소, 배수지 8개소

○ 점검기간 : ’14. 9. 11 ~ 9. 17

○ 점 검 자 : 공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 배수지 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 5건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
5건	2	1	-	2

○ 주요 지적사항

- 기동반에 환기설비가 없어 SOFT STARTER 등에 내장된 전력소자 소손우려 : 우이가압장

- 모터펌프1호 중간접속 단자대 T상 케이블 접속불량으로 과열(66.4℃) : 쌍문2가압장

- 전원측 서지 유입시 전동밸브 등을 보호할 장치가 없음  : 번동배수지

- 전기설비 사고시 신속한 복구를 위한 전기결선도 비치 요망 : 수유가압장 등

<주요 지적사항 현황사진>

전원측 서지보호장치 없음 (번동배수지)	전기결선도 비치 요망 (수유가압장)
기동반에 환기설비 없음 (우이가압장)	케이블 접속불량으로 과열 (쌍문2가압장)

○ 세부 지적내용 : 별첨참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 북부수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검시 이행여부 확인

별 첨 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 – 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 점검대상 : 북부수도사업소 제어센터 등 17개소

□ 점검기간 : ’14. 9. 11 ~ 9. 17

□ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈,  전기운영주사보 주광복,  류홍규

□ 지적사항 : 5건

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
번동 배수지 등	○ 전원측 서지 보호설비 없음 전원측 서지 유입시 전동밸브 등을 보호할 장치가 없음 ⇒ 전원측에 서지보호장치 추가 할 것
수유 가압장 등	○ 설비사고 대비 전기결선도 없음 가압장 전기설비 사고시 신속한 복구를 위한 전기단선결선도 또는 복선도 비치 요망 ⇒ 가압장내 전기결선도 비치할것
우이 가압장	○ 모터펌프 기동반 환기설비 없음 모터펌프 기동반에 환기설비가 구성되지 않아 SOFT STARTER 등에 내장된 전력소자(SCR) 소손우려 ⇒ 기동반 후면에 환기설비 구축 할 것
쌍문2 가압장	○ 부하측 중간 접속단자 과열 모터펌프1호 중간접속 단자대 T상 터미널 접속불량으로 과열(66.4℃) ⇒ 케이블 터미널 접속부 정비 할것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
월계 배수지	○ 분전반 부하측 명판 및 누전차단 요소 없음 관랑실 지하1층 분전반 내부 차단기 명판이 없어 부하종류를 알수없으며, 습기가 많은 장소에 누전차단기가 설치되어 있지않아 전기안전사고 우려 ⇒ 분전반 정비 할 것