문서번호	원수관리과-1754
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개

주무관	★주무관	원수관리과장			결재
송여배	김향석	09/24 손주옥
협 조
	주무관		이성남

전기안전교육

교육제목	서지보호장치(Surge Protective Device)란?
교 관	취수장 전기안전관리자(송여배, 이성남)
교육대상	원수관리과 직원
교육방법	전자 문서공람
□교 육 내 용□ ■ 서지보호장치(Surge Protective Device)■ 1.서지란? 전기 전자 회로나 계통에 있어서 순간적으로 발생하는 과도성 과전압 과전류로 발생원인은 자연적인 낙뢰현상이나,전력계통 또는 산업설비의 스위치 개폐 등에 의해서 발생된다. 이로 인한 피해는 전원과 통신,신호,선로를 통하여 장비측으로 유입되어 장비를 손상시키거나 오동작을 유발하며 장시간에 걸처 장비의 스트레스로 인하여 수명 을단축시키며 수시로 내부 조자의 손상,기능 저하등을 초래한다. 2.서지와 노이즈의 종류 ▶자연에 의한 서지 ①직격뢰:낙뢰가 구조물이나 장비 또는 전력선에 직접 뇌격. ②간접뢰:송전선로 또는통신선로에 뇌격되어 선로를 통하여 서지가 전도 ③유도뢰:낙뢰 지점에 근접한 대지에 매설된 전원선,통신선,접지,수도파이프 등 도 체를 통한 접지 전위의 급상승으로 서지 발생 ④방전:지상과 구름,구름과구름 사이의 방전으로 유도된 전하가 전력선,금속체 또 는 지표로 흘러 장비를 손상시킴. ▶개폐 및 기동에 의한 서지 ① 개폐서지: 유동성 부하,전기기의 개폐로 발생하는 서지. ② 기동서지: 인버터 등의 전원 스위칭시 발생하는 서지. ■ 서지보호장치(Surge Protective Device)란? 과도전압과 노이즈를 감쇄시키는 장치로서 교류 직류 1000V 이하의 전력선이나 전화선,데이터,CCTV회로,케이불 TV회로 및 전자장비에 연결된 전력선과 제어선 에 나타나는 매우 짧은 순간의 위험한 과도전압과 노이즈를 감쇄시키도록 설계돤 장치이다. 1.SPD의 필요성 작은 서지의 반복유입은 소자를 열화시켜 만성적으로 파괴시키며 강한 서지는 유 입시 제품이나 장비를 한번에 회생불능 상태로파괴시킨다. 과거에는 기기와 기기의 결함이라면 최근에는 시스템과시스템이 연결된 종합시스 템이며 한 지점에서의 피해는 전 시스템의 마비를 가져오게 하며 극한적인 경우 전 시스템의 연쇄적인 파손을 초래할 수 있다. 최초 서지가 발생한 곳에서 서지를 차단하여 타시스템으로 서지의 피해가 전이 되는 것을 차단할 필요가 있다, 2.SPD의 원리 정상전압에서는 전류를 흘리지 않으나 전압이 높아지면 많은 전류를 흘린다. 이상전압 및 전류가 침입하면 아래의 그림과 같이 부하로 이상전압이 인가도지 않 도록 하고 서지보호장치로 이상전류를 흐르게 한다. SPD 부 하 N L G 순간과전류는 서지보호기에 L -N으로선회하게 됨 3.SPD의 주요 구성요소 ①열폭주 방지소자 ②전압제한소자,전압억제소자:바리스터,가스봉입방전관,실리콘억제소자. ③고장유무 표시장치.