문서번호	정수과-3273
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
김대용		代조평대	09/24 이태일
협조

취수장 염소시설 점검일지

2014. 09

구의아리수정수센터

정수과

취수장 염소시설 점검일지 2014년 9월 23일(화)
구 분			점 검 내 용						점 검 결 과
									오전점검(08:00)		오후점검(22:00)
저 장 실			저장실 온도(℃)						24℃		24℃
			염소용기 저장상태						이상없음		이상없음
			집합관 및 밸브 누설여부						이상없음		이상없음
			가스 압(kg/㎠) 상태						2.65/kg㎠		2.94kg/㎠
			호이스트 안전상태						이상없음		이상없음
			긴급차단장치						이상없음		이상없음
기화기실			기화기 운전상태						이상없음(1.2호운전)		이상없음(1.2호운전)
			계기류 이상유무						이상없음		이상없음
			진공조절기						이상없음(운휴)		이상없음(운휴)
			누설유무						이상없음		이상없음
투입기실			진공상태(20㎝Hg이상)						55㎝Hg		55㎝Hg
			누설유무						이상없음		이상없음
			투입기 운전상태						이상없음(운휴)		이상없음(운휴)
기 타			가스 누설경보기 상태						이상없음		이상없음
			인화물질 및 소화시설						이상없음		이상없음
			방제설비 정상여부						이상없음		이상없음
			인젝터 운전상태						운전중(2호)		운전중(2호)
			가압수 운전상태						운전중(2호)		운전중(2호)
총 취수량 (㎥/일)			구의	98,777㎥		평균투입율		1취수		운전정지 (2010.10.29)	염 소 사용량	0kg
			강북	85,022㎥
								2취수		0.00mg/L
			합계	183,799㎥
용기관리	총 32병		사용중 (20병)		1차라인(운휴)		304.311.305.317.314.315.309.316.320.303
					2차라인(운휴)		352.357.342.359.349.356.339.335.345.338
			재 고(0병)
			공용기 (12병)		86.310.14.312.318.313.11.308.322.78 21.39
시설 정비 및 특기 사항		ο. 염소설비 이관 물품 및 소모품 자재 정리. ο. 수질계측기 정비. -시안계측기 모래여과기 드레인 전자밸브 교체. -TOC계측기 정비 ․ Acid 레진베드 분해 세정(W40)(시약고착으로작동불) ․ 시료수 드레인 펌프 튜빙교체 -전기전도도 계측기 센서 부착 이물질 제거. ο. 염소 가압수 유입배관 스트레이너(200MM) 분해 청소.