문서번호	시설관리과-4666
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		09/24 代송헌영
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 9

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 강서수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  9.  24

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 9. 23(화) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 1개소(개봉) 배 수 지 : 2개소(개봉, 오류2)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <개봉가압장> - 수배전반 : 1면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(7.5HP×2) - 전송반 : 1면 <개봉배수지> - 제어·전송반 : 2면 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 : 1면 - 피뢰침설비 - 전동밸브 : 2대(유입1, 유출1) - 무인경비시스템 <오류2배수지> - 제어·전송반 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 : 1면 - 피뢰침설비 - 전동밸브 : 없음 - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 오류2배수지 : 전원측에 설치된 전송반용 누전차단기는 외부 서지 유입시 오동작으로 차단될 가능성이 높으므로 서지보호형 누전차단기로 교체하여 통신측 신뢰성을 높일것

<현황 사진>

전송반 인입차단기를 서지보호형으로 교체요망

(오류2배수지)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 강서수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.