함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	(주)누리제어시스템
(경유)
제목	제작 도면 승인 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. NUR공문-*******01호(2014.9.11)와 관련입니다.

3. 위 호와 관련「거마가압장 감시제어반 제작구매설치」에 제작도면 승인요청 건에 대하여 아래와 같이 조건부 승인하오니 납기일 내에 납품이 될 수 있도록 제작에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

<보완 내용>

가. 도면 번호 001(외형도) : 배전반 높이와 맞도록 높이 조정

⇒ 기존2,350mm(하부150,본체2,200) → 본체2,400mm(하부100,본체2,300)

나. 도면 번호 003(제어전원구성도) : 전원용 SPD(서지보호기) 위치 조정

⇒ 메인MCCB 기준 1차측에 설치 및 SPD유지보수용 차단기 설치.  끝.

	강동수도사업소장
★주무관	박종희		기전팀장	최영조		시설관리과장	09/24 代송종범
협조자
시행	시설관리과-14868	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51(성내동541-4)	/
전화	02-3146-5213	/전송	02-3146-5239	/	singwan@seoul.go.kr	/	대시민공개