문서번호	정수과-3299
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/25 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 25

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	박종성

2014년 9월24일[수]	날씨 :	비, 맑음	기온 :	24℃	기압 :	1055hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	21.0	11.1
	Geosmin	10:00	6.0	1.1

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2110		2110
탁 도	10:00	37.0		0.054
									규조류		Cyclotella	240		260
	21:00	16.5		0.050
											Melosira	1560		1640
pH	10:00	7.43		6.91
											Synedra	20		40
	21:00	7.47		6.94
											Asterionella	40		60
알칼리도	10:00	55		50							Fragilaria	40		40
	21:00	53		50
											기타	140		110
잔류염소	10:00	0		0.54							소 계	2040		2150
	21:00	0		0.58
									남조류		Anabaena	40		20
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	40		20
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	30		40
색도	10:00	5		0
											소 계	30		40
	21:00	4		0
수온	10:00	23.0		23.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	22.7		23.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.5		0.5
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.6		0.8
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.07		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.07		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	210		193
	21:00	209		198