함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제 목	동파안전 수도계량기 중간검사 대체 통합검사 검토 요청

1. 계측관리과-4093(2014.07.23.)호와 관련입니다

2. 동파안전 수도계량기 중간검사(동파성능검사)에 대하여 아래와 같이 검토요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다

가. 중간검사 대체 방법

〇. 납품검사로 통합하여 동파성능검사 및 검사 결과 적용

〇 사유 : 동파안전계량기의 중간검사는 납품물량의 50%이상 완료시 생산공장에서 샘플링 채취후 상수도연구원에 동파성능시험의뢰하고 결과는 약6일 정도 소요되며, 납품업체의 생산과정상 중간검사 샘플채취후 소요일수 약4일이면 100% 생산완료되어 우리센터에 납품되어 납품검사에 따른 동파성능시험이 이루어 지고 있는 실정이고, 중간검사를 위해 제작업체 방문시 업체의 부담감이 우려되는 등 중간검사의 실효성이 많지 않은바 중간검사를 납품검사와 통합하여 시행함이 타당하다고 사료됨

〇. 중간검사 및 납품검사 일자별 경과 경위

- 품목 및 수량 : 동파안전수도계량기 15mm(수량 12,000개)

- 업 체 명 : 신우산업(주)

- 계약일자 : 2014. 08.18 (계약일로부터 30일 납품기한 2014.09.17.)

- 중간검사 의뢰 : 2014. 09. 12.

- 중간검사 결과통보 : 2014. 09. 17.(샘플6개중2개불량:전체량 반품및재검정)

- 납품완료 및 납품검사 의뢰 : 2014. 09. 17.

- 납품검사 결과통보 : 2014. 09. 24.(샘플 6개중 2개불량)

붙임 : 동파안전수도계량기 구매시방서 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	김흥식		계량기관리팀장	조현외		소장	09/25 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-18303	(		)	접수		(		)
우	156-051	서울 동작구 노량진1동 2-3번지 수도자재관리센터	/
전화	3146-1924	/전송	3146-1965	/	san299@seoul.go.kr	/	대시민공개