문서번호	급수운영과-20885
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
정수용		김기상	09/25 代김기상
협조

단절관 정비 계획보고

(은천동 900-17 외 2개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

급수운영과

명에 의거 관악구 관내 단절관 조사 및 정비 계획에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2014. 9.

보고자  시설7급  정수용

제 목 : 단절관 조사 및 정비계획 보고

1. 단절관 현황

○ 대 상 : 3개소

연번	소블록명	위 치	당초 공사개요	비고
1	낙성대가 1	은천동 900-17	D=80mm, L=7m
2	독산2	조원동 551-34~141	D=80mm, L=3m
3	독산8	조원동 1722	D=150mm, L=3m

2. 단절관 조사 내용

○ 대 상 : 3개소

연번	위 치	GIS 단절관 상태 현황	조사 내용
1	은천동 900-17	골목내 배수관 80㎜가 양녕로5길 방향에 있는 150㎜ 배수관로에 미연결 상태임	- D=80mm, L=10m부설 단절관 연결
2	조원동 551-34~141	골목내 배수관은 동관 D=40㎜에서 인입관 연결후 150㎜ 배수관로에 미연결 상태임(구경 상이)	- 배수관 40㎜는 인입관 30㎜ 급수세대 이후 폐쇄되어 있음 ※GIS도면 수정
3	조원동 1722	골목내 배수관 D=150㎜는 인입관 연결없이 배수관로에 미연결 상태임	- 골목내 배수관은 신도브레뉴아파트 인입배관으로 GIS상 아파트 인입배관 150㎜가 미 표시됨 ※GIS도면 수정

3. 보고자 단절관 조치계획

○ 대 상 : 5개소

연번	위 치	조사 내용	조치 계획
1	은천동 900-17	- D=80mm, L=10m 부설 단절관 연결	- 횡단굴착 후 단절관 연결
2	조원동 551-34~141	- 신도브레뉴 아파트 인입배관 확인	- GIS 수정
3	조원동 1722	골목내 인입배관 확인	- GIS 수정

○ 위 단절관 중

- 연번 1번은 도로굴착 승인 완료 후 정비(10월초)

- 연번 2,3번은 GIS실에 도면 수정 요청

○ 은천동 단절관 정비는 우리사업소와 연간단가계약 업체인 『보라매동외 9개동 상수도공사』 ㈜동국하이텍 고광돈에게 작업지시 후 정산 처리코  자 합니다.

- 단절관 정비 공사개요

· 부설 관경 및 연장 : D=80㎜, L=10m

· 소요예산액 : 3백만원

· 예산과목:자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비(배급수관환경개선)

끝.