문서번호	물재생과-2889
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
이준석		이호복	09/25 김일운
협조

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

2014.09

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

진동측정기 : Riovibro - VM639(日産)

소음측정기 : TES1353(TAIWAN 産)

측  정  자 : 전기 7급 이 준 석

일      시 : 2014.09.25(목)

분 류			모 터 측							송 풍 기						비 고
			전(디바이스)				후(카플링)			전(카플링)			후(오일펌프)
			월별	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축
1 처 리 장	1호기	진동	전월	15	11	10	18	13	10	14	8	9	12	9	8	가동
			금월													정지
		소음	전월	89			88			88			88
			금월
	2호기	진동	전월													정지
			금월	8	11	10	13	10	14	8	9	10	8	11	9	가동
		소음	전월
			금월	89			88			89			88
	3호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	4호기	진동	전월	19	19	14	20	25	24	32	11	9	17	9	9	가동
			금월													정지
		소음	전월	88			88			89			89
			금월
	5호기	진동	전월	21	12	9	18	25	16	10	15	9	8	8	7	가동
			금월	19	10	10	19	23	15	11	13	10	8	8	8	가동
		소음	전월	89			89			88			88
			금월	89			88			88			89
2 처 리 장	1호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	2호기	진동	전월	13	8	10	7	6	9	7	8	8	7	9	9	가동
			금월													정지
		소음	전월	89			88			88			88
			금월
	3호기	진동	전월	14	16	7	11	13	8	9	7	6	10	8	8	가동
			금월	18	17	9	10	11	9	7	8	8	9	9	10	가동
		소음	전월	88			89			89			88
			금월	88			88			89			87
	4호기	진동	전월	23	43	11	11	11	9	12	11	8	9	8	8	가동
			금월	34	47	9	8	12	10	10	9	10	7	9	8	가동
		소음	전월	88			89			89			88
				88			88
			금월							89			88

□ 위치별 진동 측정 결과(기준 : 48㎛ 이하) : 전체 모터측 및 송풍기 진동 양호