소방특별조사 세부조사표(대덕고시원)

검사일시 : 2014.9.25. 09:50~12:00중

1. 조사대상

대 상 명	대덕고시원			전화번호	*** *************
소 재 지	영등포구 디지털로37길 29	대표자	***	주 용 도	고시원
건물구조	양식 철근콘크리트조, 지상6층/지하1층 연면적 3,876.32㎡,사용면적 지상3층 315.21㎡			영업주	*** *************

조사구분	주요 조사 결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 화재초기 대응요령 숙지 사항 특이사항없음	- 화재시 피난대피 요령 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 소화기구 효율적인 관리 요함 - 감지기 정상 작동함 - 피난통상 유도등 효율 적인 관리 요함 - 비상구 유지관리 사항 특이사항없음	- 주방에 자동확산소화장치 1개소 추가설치 요함 - 거실통로 유도등 3곳 추가 설치 요함
③피난안내도 및 피난영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 유지 관리 사항 불량	- 피난안내도 코팅 처리 요함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 여부	실시함
가스 분야	정기점검 여부	실시함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	홍성철		조현재		박병태		09/25 이형배
협조