문서번호	정수과-3710
보존기간	년
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		09/25 정종기
협 조
	주무관		이승제

여과사층 조사보고(9월)

2014. 9

뚝도아리수정수센터

정수과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2014. 9.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	117			117		116	117	119	118		117	117	기준 만족
2-2	111			117		114	114	116	119		119	118	기준 만족
2-3	111			111		112	111	119	115		117	117	기준 만족
2-4	111			112		112	112	113	111		118	114	기준 만족
2-5	120			119		121	120	110	113		111	111	기준 만족
2-6	118			120		120	119	117	114		115	115	기준 만족
2-7	118			118		121	119	117	116		115	115	기준 만족
2-8	112			112		113	112	113	113		114	113	기준 만족
2-9	117			117		119	118	122	120		120	121	기준 만족
2-10	111			114		117	114	114	114		116	115	기준 만족
2-11	117			120		120	119	118	116		114	116	기준 만족
2-12	122			120		120	121	115	116		117	116	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 110cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2014. 9.

3계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
3-1	114			115		118	116	115	117		117	116	기준 만족
3-2	112			111		113	112	116	114		121	117	기준 만족
3-3	120			118		115	118	119	114		114	116	기준 만족
3-4	114			116		116	115	120	117		115	117	기준 만족
3-5	122			117		119	119	118	119		117	118	기준 만족
3-6	122			122		124	123	121	121		122	121	기준 만족
3-7	117			116		118	117	118	118		119	118	기준 만족
3-8	122			124		122	123	120	122		122	121	기준 만족
3-9	116			114		116	115	124	118		121	121	기준 만족
3-10	118			119		120	119	122	117		114	118	기준 만족
3-11	116			118		113	116	126	124		120	123	기준 만족
3-12	119			118		117	118	114	114		115	114	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분