출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	09/26 이만기

	명에 의하여 수질자동측정기 점검 및 고객신청 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 9. 26.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 9월 26일  10:00 ~ 16:00

건    명

수질자동측정기 정기점검 및 수질민원처리 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질자동측정기 정기점검

- 수질자동측정기 유지보수업체와 수질자동측정기 정기점검

- 점검내용 : 시료 유입 및 누수 여부 확인, 잔류염소, pH 교정, 세정 등.

- 점검지점 : 상수도연구원, 아차산배수지, 용마산배수지, 사가정공원,

중랑캠핑숲, 중랑소방서, 신묵초등학교, 상봉초등학교

- 점검결과 : 전 지점 이상없음.

○ 수질민원처리

- 중랑구 면목동 소재 식당에서 냄새민원 접수되어 아리수 소믈리에 이재민

씨와 현장 방문. 확인 결과 공업용 고무호스 냄새이며 식품용 호스로

해야한다고 설명, 수질은 이상없음.

- 상봉동에서 수질검사 접수되어 현장 방문.

퇴수 후 5항목 수질 검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며 직접 음용

하여도 안전하다고 설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
면목동	0.10	0.25	7.36	0.00	0.00
상봉동	0.11	0.45	7.22	0.03	0.06

끝.

비  고