문서번호	정수과-3752
결재일자	2014.9.26.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이근보		정종기	09/26 김동기
협조
	주무관		이금재

『안전하고 맛있는 아리수 ! 세계로 진출하는 아리수 !』

분말활성탄(5%) 착오계량 처리계획 보고

2014. 9.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

분말활성탄(5%) 착오계량 처리계획 보고

우리 정수센터 분말활성탄(5%) 납품업체가 센터내 자체 계근대에서 실중량을 계량하는 과정에서 착오계량 상황이 발생하여 아래와 같이 처리코자함.

관련근거

정수약품(분말활성탄 5%) 조달구매 (정수과-3684, 2014.9.24.)

납품현황

업 체 명 : *********(※ 계약수량 120톤, 납품기간 ’14.12.15.)

납품일시 : 2014.9.26.(금) 06:00 ~ 09:00

금회납품 : 45톤

납품방법 : 활성탄 운송 벌크로리 차량(15톤×3대)

- 활성탄 운송 벌크로리 차량별 공인계량소 계량증명서 발급

- 차량별 센터내 자체계근대 계량

․ 총중량 계량 → 활성탄 입고 → 공차중량 계량 ; 실중량 계량

착오계량 발생현황

분말활성탄 계량결과

- 공인계량소 : 경남 양산시 주남동 1076-20  서창컴퓨터공인계량사

(단위 : kg)

입고순서	차량번호	공인계근량			자체계근량			비고
		총중량 (차량전체)	공차중량	실중량	총중량 (트레일러)	공차중량	실중량
1	********* (운전 ***)	29,450	13,900	15,550	20,590	5,070	15,520	실중량합계 4,150kg 차이발생
2	********* (운전 ***)	29,850	14,410	15,440	20,810	5,350	15,460
3	********* (운전 ***)	29,090	14,510	14,580	15,980	5,540	10,440
	합계			45,570			41,420

계근량 차이발생 원인분석

- 금일 입고된 3대중 다른 운송차량은 공인계근 및 자체계근 실중량 차이가 거의 없으나, ********* 차량만 공인계근량(14,580kg)과 자체계근량 (10,440kg)간 4,140kg 차이발생

․ 해당차량(*********) 운전자(***)는 트레일러를 분리하여 총중량을 계근하는 과정에서 트레일러를 계근대 위에 온전히 올려놓지 못한 상태에서 계근함으로써 중량이 분산되어 계근오차 발생 주장

- 금일 입고된 활성탄 사이로 3호 중량 트렌드 분석결과에 의하면 45,300kg이 ( = 59,750kg – 14,450kg) 실입고된 것으로 확인

14,450kg

29,925kg

45,275kg

59,750kg

< 활성탄 사이로 3호 중량 트렌드 >

보고자 의견 : 납품물량(45,000kg) 정상 납품

우리 정수센터 활성탄 사이로 3호 중량트렌드 변화 및 공인계량증명서 등을 종합한 결과, 해당차량(*********)의 계량착오가 명백한 것으로 판단되어 정상 납품처리함이 타당한 것으로 사료됨.

- 공인계량증명서(45,570kg)과 활성탄 사이로 3호(45,300kg) 차이는 0.6%임

붙임 : 공인계근증명서 및 자체계근량 각 3매. 끝.